Фрагмент плана 4 этажа.

«Часть нежилого здания - основное строение»

Приложение 2 Схема размещения модулей с дверными конструкциями

Модуль №1 Тамбур ОЭВ

№3

Коридор К 9

Б

Модуль №3

№2

Модуль №2 Обжиг

хомяков

№4

№6

Модуль №4

ВШ	№5

Тамбур	№1

Модуль №5 Вскрытие хомяков

А

1	2	3

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

Фрагмент плана 4 этажа.

«Часть нежилого здания - основное строение»

Приложение 3 Схема размещения розеток

Модуль №1 Тамбур ОЭВ

Коридор К9

Б

Модуль №3 Тамбур

Модуль №2 Обжиг

хомяков

ЩО-17

Модуль №4 ВШ

РП -53

16А

16А

Модуль №5 Вскрытие хомяков

16А

16А

16А

16А

А

Условные обозначения:

-Розетка 220В (16А)

-Щит электрический

1	2	3

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

Фрагмент плана 4 этажа.

«Часть нежилого здания - основное строение»

Приложение 4 Схема размещения освещения

Модуль №1 Тамбур ОЭВ

1	Коридор К 9

Б

1

Модуль №3 Тамбур

Модуль №2 Обжиг

хомяков

1

ЩО-17

2	3

1	2

Модуль №4 ВШ

2

РП -53

3

3

Модуль №5

1	Вскрытие

хомяков

3	3	3

А

Условные обозначения:

-Светодиодная квадратная панель ''Arlight''

-Дежурное освещение

-Переключатель на 2 направления

-Переключатель промежуточный

-Щит электрический

-Табличка ''Выход''

1	2	3

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

Фрагмент плана 4 этажа.

«Часть нежилого здания - основное строение»

Приложение 5 Схема размещения бактерицидных облучателей

Модуль №1 Тамбур ОЭВ

1

1

1

ОБН -150

1

ОБН -150

Б

Модуль №2 Обжиг

1	хомяков	2

ЩО-17

2

1

Коридор К 9

3

ОБН -150	2

3

ОБН -150

РП -53

Модуль №3 Тамбур 1

ОБН -150

1

Модуль №4	3

2	1	ВШ	3	2

3

Модуль №5

1	1	Вскрытие

ОБН -150

хомяков

ОБН -150

3

3

ОБН -150

3

А

Условные обозначения:

1	2	3

-Светильник облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный

-Сменное табло "Не входить! Работает бактерицидная лампа!"

-Щит электрический

-Переключатель на 2 направления

-Переключатель промежуточный

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

Фрагмент плана 4 этажа.

«Часть нежилого здания - основное строение»

Приложение 6 Схема размещения дифференциальных манометров

Модуль №1 Тамбур ОЭВ Класс D

+5Ра х5

Коридор К 9

Б

М1

Модуль №3 Тамбур Класс D

+5Ра х5

Модуль №2 Обжиг	М2 хомяков

Класс С

+15Ра х10

М3

Модуль №4 ВШ

Класс В

+25Ра х20

Модуль №5 Вскрытие хомяков Класс В

+30Ра х20

А

1	2	3

Условные обозначения:

М1 -Дифференциальный манометр

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

Фрагмент плана 4 этажа.

«Часть нежилого здания - основное строение»

Приложение 7 Схема распределения системы вентиляции

Модуль №1 Тамбур ОЭВ Класс D

+5Ра х5

Коридор К 9

вытяжка

Б

Модуль №3 Тамбур Класс D

+5Ра х5

Модуль №2 Обжиг

хомяков Класс С

+15Ра х10

Модуль №4 ВШ

Класс В

+25Ра х20

вытяжка

Модуль №5 Вскрытие хомяков Класс В

+30Ра х20

вытяжка

вытяжка

А

1	2	3

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

Фрагмент плана 4 этажа.

«Часть нежилого здания - основное строение»

Приложение 8

Схема распределения технологического трубопровода

Модуль №1 Тамбур ОЭВ

Коридор К 9

Б

Модуль №3 Тамбур

Модуль №2 Обжиг

хомяков

Модуль №4 ВШ

опуск

с шаровым краном

труба

Модуль №5 Вскрытие хомяков

общий кран

труба опуска

∅1/2

опуск

труба опуска

∅1/2

опуска

∅1/2

опуск

с шаровым краном

с шаровым краном

труба ∅3/4

А

1	2	3

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

Фрагмент плана 4 этажа.

«Часть нежилого здания - основное строение»

Приложение 9 Схема распределения системы отопления

Модуль №1 Тамбур ОЭВ

Коридор К 9

Б

Модуль №3 Тамбур

Модуль №2 Обжиг

хомяков

Модуль №4 ВШ

Модуль №5 Вскрытие хомяков

труба ∅25

А

радиатор биметаллический секционный

1	2	3

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика

Фрагмент плана 4 этажа.

«Часть нежилого здания - основное строение»

Приложение 1 План расположения модулей с размерами

655

2582

1705

1050

Модуль №1 Тамбур ОЭВ

750

900

610 80

1022

Коридор К 9

450

649

1502

Б

900

1560

800

Модуль №3 Тамбур

680

Модуль №2 Обжиг

910

хомяков

2510	80

1050

515

1050

276

1640

Модуль №4 ВШ

910

3287

210

258

691 80

2672

201

297

314

552

2590

3083

3863

Модуль №5 Вскрытие хомяков

5827

1	2	3

*Размеры уточнить при монтаже

*Места установки уточнить у Заказчика