Приложение № 2

к запросу коммерческих предложений

Техническое задание

- Информация об объекте специфицирования

| № | Наименование раздела | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Ламинарные укрытия |
|  | Количество | Ламинарное укрытие 1300мм х5000мм – 1 шт. Ламинарное укрытие 2500мм х3000мм – 1 шт. Ламинарное укрытие 1500мм х3000мм – 1 шт. |
|  | Место установки | «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23, бокс 209, отделение розлива препаратов. |
|  | Особенности конструкции | Оборудование встраивается в действующую линию розлива препарата. Размеры, конфигурация, места размещения оборудования Поставщиком рассчитываются самостоятельно с учетом особенностей помещения, имеющихся коммуникаций и сложной конфигурации «машины розлива препаратов». В случае перекрытия изделием мест технологического доступа к существующим узлам, предусмотреть сквозные (съемные) герметичные крышки (люки). Необходимо вынести вентиляторную камеру с предфильтром рециркуляции автоматической машины наполнения/запайки ампул и флаконов «Bosch» ALF 4060 за пределы ламинарного укрытия и подключить. |
|  | Технические характеристики | Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 316 зеркальная или матовая. Толщина металла, мм: 1,5. Класс чистоты: По стандарту GMP «А». Заполнение периметра: Лист перфорированный нержавеющий AISI 316 толщиной 1,5 мм. Размер перфорации: Rv 8-11. Предфильтр: Фильтр с разделителями из алюминиевой фольги и корпусом из листового материала. Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010, ГОСТ Р ЕН 779-2014 – Е10. Уплотнитель со стороны входа воздуха- вспененный бесшовный уплотнитель из полиуретана. Фильтр: Фильтр с разделителями из клея-расплава и корпусом из алюминиевого профиля. Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 - Н14. Уплотнитель со стороны входа воздуха-вспененный бесшовный уплотнитель из полиуретана. Способ подачи воздуха: 100 % рециркуляция с механическим побуждением. Скорость воздушного потока в камере, м/с: 0,40-0,50. Контроль перепадов давления: дифманометр. Тип опоры: подвесная. Освещение: светодиодное. Напряжение питания, В: 220. Ламинарное укрытие № 1: Размер, мм: 1300 х5000; Глубина предфильтра, мм: 292; Размер предфильтра, мм:1220 х 610 х 292; Кол-во предфильтров, шт.: 3; Глубина фильтра, мм: 78; Размер фильтра, мм: 305 х 305 х 78; Кол-во, шт.: 1; Размер фильтра, мм: 305 х 610 х 78; Кол-во, шт.: 5; Размер фильтра, мм: 530 х 530 х 78; Кол-во, шт.: 2; Размер фильтра, мм: 1220 х 610 х 78; Кол-во, шт.: 5; Производительность вентиляторов, м3/ч: 10000. Ламинарное укрытие № 2: Размер, мм: 2500 х3000; Глубина предфильтра, мм: 292; Размер предфильтра, мм:1220 х 610 х 292; Кол-во предфильтров, шт.: 3; Глубина фильтра, мм: 78; Размер фильтра, мм: 305 х 610 х 78; Кол-во, шт.: 4; Размер фильтра, мм: 1220 х 610 х 78; Кол-во, шт.: 8; Производительность вентиляторов, м3/ч: 12000; Ламинарное укрытие № 3 Размер, мм: 1500 х3000; Глубина предфильтра, мм: 292; Размер предфильтра, мм:1220 х 610 х 292; Кол-во предфильтров, шт: 2; Глубина фильтра, мм: 78; Размер фильтра, мм: 305 х 305 х 78; Кол-во, шт.: 1; Размер фильтра, мм: 305 х 610 х 78; Кол-во, шт.: 1; Размер фильтра, мм: 530 х 530 х 78; Кол-во, шт.: 6; Размер фильтра, мм: 610 х 610 х 78; Кол-во, шт.: 1; Размер фильтра, мм: 1220 х 610 х 78; Кол-во, шт.: 1; Производительность вентиляторов, м3/ч: 5,5000 |
|  | Технические характеристики | Эффективность очистки воздуха: 99,995%. Эффективность очистки воздуха фильтра рециркуляционной колонны: не менее 90%. |
|  | Виды энергоносителей | Электрическая сеть 380/220 В, 50 Гц, не более 17 кВт. |
|  | Необходимые документы | Рабочие чертежи на русском языке, на бумажном и электронном носителе, в которые должны входить: - реестр рабочей документации; - пояснительная записка; - спецификация оборудования и материалов; - указания по изготовлению и монтажу; - план проведения монтажных работ. Паспорт. Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке. Сертификат качества. Гарантия не менее 12 месяцев после ввода оборудования в эксплуатацию. |
|  | Необходимость в монтаже специалистами поставщика | Монтаж производится специалистами поставщика. Материал, комплектующие, необходимые для подключения, монтажа и пусконаладочных работ предоставляется поставщиком. |
|  | Необходимость в пусконаладочных работах специалистами поставщика | Пусконаладочные работы производятся специалистами поставщика. |
|  | Необходимость в обучении обслуживающего персонала специалистами поставщика | Обучение обслуживающего и технического персонала производится специалистами поставщика. |
|  | Дополнительные требования | Срок поставки ламинарного укрытия не более 30 календарных дней. |