Приложение № 2

к запросу коммерческих предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение монтажных и пусконаладочных работ

системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте «Склад кирпичный № 2»

для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»

(Институт полиомиелита)

1. Общие данные

1.1. Выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах:

- «Склад кирпичный № 2»,

и вывод сигнала на АРМ в помещение дежурно-диспетчерской службы.

1.2. Тип систем:

- система пожарной сигнализации (далее- СПС);

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ).

1.3. Вид работ:

- поставка оборудования;

- монтаж оборудования СПС и СОУЭ;

- выполнение пусконаладочных работ с выводом сигнала на АРМ в помещение дежурно-диспетчерской службы (с круглосуточным пребыванием), расположенное на 1 этаже объекта «Часть нежилого здания - основное строение»;

- демонтаж ранее установленной СПС и СОУЭ;

- оформление приёмо-сдаточной документации.

Монтажные работы СПС и СОУЭ выполняются в соответствии Рабочей документации «Система СПС и СОУЭ», шифр 082024-02-СПС на объект «Склад кирпичный № 2» (Приложение № 1).

1.4. Место выполнения работ:

1.4.1. Объект «Склад кирпичный № 2», инв. 00-009319, кадастровый номер 77:17:0000000:3966, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п Института Полиомиелита, д. 8 стр. 3.

1.4.2. Объект «Часть нежилого здания - основное строение» инв. № 00-000103, кадастровый номер 77:17:0000000:3958, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, дом 8, строение 23, в составе:

- 1 этаж здания, помещение дежурно-диспетчерской службы.

согласно Рабочей документации:

- «Система СПС и СОУЭ», шифр 082024-02-СПС на объект «Склад кирпичный № 2».

1.5. Срок выполнения работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

1.6. Источник финансирования - за счёт средств от приносящей доход деятельности.

2. Технические требования к монтажу системы пожарной сигнализации:

2.1. При выполнении монтажных работ должны соблюдаться проектные решения. Причины несоблюдения проектных решений (невозможность выполнения монтажа из-за архитектурных особенностей или иных инженерных систем, а также выявление монтажной организацией нарушений нормативных документов по проектированию) должны быть задокументированы и доведены до Заказчика. Изменения проектной документации должны быть согласованы с Проектировщиком и Заказчиком.

2.2. При поставке (приемке) технических средств и материалов на объекте выполняется входной контроль. Входной контроль выполняется до монтажных работ, и включает в себя следующее:

- проверка соответствия марок, моделей и количества поставленных технических средств и материалов рабочей документации;

- проверка отсутствия видимых дефектов и повреждений (сколы, царапины, следы коррозии, оплавления и т.п.);

- проверка комплектности технических средств;

- проверка даты изготовления;

- наличие копий сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) и других разрешительных документов, необходимость которых определена законодательством Российской Федерации и Евразийского экономического союза.

Для кабельной продукции проверяется:

- соответствие диаметров (площадей сечений) жил рабочей документации;

- целостность жил (на всей протяженности кабеля);

- отсутствие видимых нарушений изоляции.

2.3. Монтаж технических средств и материалов с выявленными нарушениями не допускается.

2.4. Передачу технических средств и материалов для монтажа после проведения входного контроля оформляют актом.

2.5. Монтаж линий связи необходимо выполнять в соответствии с рабочей документацией, с учетом требований СП 6.13130.

2.6. При прокладке кабельных линий через строительные конструкции проходы должны быть заделаны материалами с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости строительной конструкции (кабельные проходки).

2.7. Расстояния между точками крепления линий связи при горизонтальной прокладке должны составлять не более 0,5 м, при вертикальной прокладке - не более 1,0 м.

2.8. Линии связи должны иметь маркировку в начале и конце в пределах одного помещения, открытой установки или сооружения, а также в местах подключения их к техническим средствам СПС. Кабели должны иметь маркировку также на поворотах трассы и на ее ответвлениях.

2.9. При монтаже ИП их рекомендуется ориентировать встроенным оптическим индикатором в сторону двери помещения. При наличии нескольких дверей допускается ориентировать индикатор ИП к любой из дверей.

2.10. Смонтированные технические средства должны быть промаркированы в соответствии с рабочей документацией.

3. Пусконаладочные работы

3.1. При проведении пусконаладочных работ выполняется настройка и контроль функционирования всех технических средств СПС, отработка алгоритма работы СПС, предусмотренного рабочей документацией, совместно с другими системами противопожарной защиты, и иными инженерными системами при их наличии.

3.2. Контроль состояния шлейфов пожарной сигнализации.

3.3. Формирование извещений о пожаре и неисправностях.

3.4. Отображение извещателей на АРМ.

3.5. Программирование исполнительных реле для управления оповещения, а также инженерными системами (система дымоудаления и система контроля и управления доступом);

3.6. Подключения АРМ к СПС и СОУЭ.

3.7. Просмотр журнала событий на АРМ.

3.8. Организация системы мониторинга СПС и СОУЭ (план размещения оборудования СПС и СОУЭ на мониторе АРМ).

3.9. Приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства по окончании монтажно-наладочных работ должны быть промаркированы с указанием:

для объектовых технических средств сигнализации - наименования защищаемых помещений и назначения прибора.

3.10. По окончанию пусконаладочных работ Заказчику передаются программные конфигурации оборудования, все необходимые идентификаторы доступа к оборудованию.

3.11. После окончания пусконаладочных работ Подрядчик составляет и передает Заказчику эксплуатационную инструкцию на СПС, которая содержит порядок операций с органами индикации и управления в различных режимах работы СПС, учитывающий алгоритм работы СПС.

4. Технические требования к монтажу системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:

4.1. Прокладку проводов и кабелей проводить согласно ПУЭ.

4.2. Монтаж производить огнестойкими кабелями (FRLS).

4.3. При монтаже проводов и кабелей не допускается скруток, а также штепсельных и муфтовых соединений.

4.4. Выбор мощности и расстановка звуковых оповещателей должна обеспечивать нормативный уровень слышимости во всех помещениях с постоянным и временным пребыванием людей. В случае если проектные решения по размещению оповещателей и обеспечению слышимости окажутся недостаточными или противоречащими нормам пожарной безопасности, следует придерживаться норм и правил пожарной безопасности.

4.5. Световые табло «Выход» должны быть включены постоянно и подключены к источникам бесперебойного питания. Расстановка световых табло «Выход» должна производиться над эвакуационными выходами.

4.6. Запуск системы оповещения должен осуществляться автоматически от установок пожарной сигнализации, и в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009.

4.7. При выполнении монтажных работ должны соблюдаться проектные решения. Причины несоблюдения проектных решений (невозможность выполнения монтажа из-за архитектурных особенностей или иных инженерных систем, а также выявление монтажной организацией нарушений требований нормативных документов по проектированию) должны быть задокументированы и доведены до Заказчика. Изменения проектной документации должны быть согласованы с Проектировщиком и Заказчиком.

4.8. Монтаж СОУЭ выполняют с учетом внутренних инженерных систем объекта защиты.

4.9. Технические средства и материалы допускаются к монтажу после проведения входного контроля:

- проверка соответствия марок, моделей и количества поставленных технических средств и материалов проектной документации;

- проверка отсутствия видимых дефектов и повреждений (сколы, царапины, следы коррозии, оплавления и т.п.);

- проверка комплектности технических средств;

- проверка даты изготовления;

- наличие копий сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) и других разрешительных документов, необходимость которых определена законодательством Российской Федерации и Евразийского экономического союза.

Для кабельной продукции дополнительно проверяется:

- соответствие диаметров (площадей сечений) жил проектной документации;

- целостность жил (на всей протяженности кабеля);

- отсутствие видимых нарушений изоляции.

4.10. Передача технических средств и материалов в монтаж после проведения входного контроля оформляется актом (в свободной форме).

4.11. В местах прохождения кабельных линий и электропроводок, коробов, через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

4.12. Все линии связи должны быть промаркированы и иметь свой номер или наименование в соответствии с рабочей документацией.

4.13. При выполнении работ следует руководствоваться Рабочими документациями:

- «Система СПС и СОУЭ», шифр 082024-02-СПС на объект «Склад кирпичный № 2».

5. Требования к приемо-сдаточным работам:

Требования к пусконаладочным работам

5.1. Приемка технических средств СПС и СОУЭ в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией.

В состав приемочной комиссии включаются представители:

- Заказчика;

- Подрядчика.

При необходимости могут быть привлечены другие специалисты и эксперты.

5.2. При приемке в эксплуатацию технических средств СПС и СОУЭ Подрядчик должен предъявить комиссии:

- исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями или акт обследования);

- техническую документацию предприятий - изготовителей;

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ;

- список шлейфов/адресов и наименования помещений в табличной форме.

5.3. При приемке в эксплуатацию выполненных работ по монтажу и наладке технических средств СПС и СОУЭ рабочая комиссия производит проверку качества и соответствия выполненных монтажно-наладочных работ в соответствии Рабочей документации:

- «Система СПС и СОУЭ», шифр 082024-02-СПС на объект «Склад кирпичный № 2»,

нормативным документам в области по пожарной безопасности, техническому заданию и технической документации предприятий-изготовителей, согласно методик утвержденных в установленном порядке.

5.4. Способы проведения проверок работоспособности пожарных извещателей средств сигнализации определяется в каждом конкретном случае рабочей комиссией и разрабатывается Подрядчиком на бумажном носителе «Порядок проведения проверки работоспособности пожарных извещателей средств сигнализации».

5.5. При обнаружении отдельных несоответствий выполненных работ в соответствии Рабочей документации:

«Система СПС и СОУЭ», шифр 082024-02-СПС на объект «Склад кирпичный № 2»,

или технического задания, а также требованиям норм и правил, комиссия составляет акт о выявленных отклонениях, на основании которого Подрядчик должен устранить их в десятидневный срок и вновь предъявить технические средства СПС и СОУЭ к сдаче.

6. Требования к гарантийному сроку:

Гарантийные обязательства на оборудование и все виды работ - не менее 24 месяца со дня принятия объекта в эксплуатацию.

Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Заказчиком работ и в период гарантийного срока эксплуатации объектов. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и за счет собственных средств в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Устранение неисправностей оборудования в гарантийный период производится Подрядчиком, за счет Подрядчика, при условии соблюдения режимов и условий эксплуатации.

Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты (брак, недоделки, либо работы, выполненные с низким качеством), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то указанный гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется И Подрядчиком своими силами и за счет собственных средств. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируется в Акте о выявленном дефекте, который подписывается Подрядчиком и Заказчиком.

Подрядчик отвечает за скрытые дефекты и недостатки в выполненных работах, которые выявлены Заказчиком во время приемки работ или в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

Должна быть предусмотрена возможность оперативного ремонта путем замены отказавших блоков, модулей, узлов и устройств на аналогичные в срок не более 72 часов.

7. Сдача работ:

После выполнения монтажа и пусконаладочных работ систем СПС и СОУЭ объекта, производится комплексное испытание работоспособности систем защиты объекта и взаимодействий их с другими инженерными системами Заказчика.

Документация, передаваемая Подрядчиком Заказчику при завершении работ:

- исполнительную документацию (пояснительную записку, комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями, методы и способы проверки работоспособности систем СПС и СОУЭ, ведомость смонтированного оборудования и приборов)

По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию полностью оформленной с оттиском оригинальной печати исполнителя на бумажном носителе – 2 экз., в электронном виде – 1 экз.

В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты, технические паспорта, гарантийные талоны и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ (в бумажном и электронном виде), копию действующей лицензии на право проведения данных работ;

- акт об окончании монтажных работ;

- акт измерения сопротивления изоляции шлейфов СПС и линий оповещения о пожаре;

- акт об окончании пусконаладочных работ;

- акт о проведении комплексного испытания;

- акт приемки установки в эксплуатацию;

- акт ввода СПС и СОУЭ в эксплуатацию;

- акт гарантийного обслуживания;

- ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей.

- эксплуатационная инструкция по эксплуатации системы пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которая содержит порядок операций с органами индикации и управления в различных режимах работы СПС, учитывающий алгоритм работы СПС.

8. Требования к качеству выполняемых работ:

При выполнении работ необходимо обеспечить соблюдение требований, предусмотренных:

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 484.1311500.2020. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

- СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- ПУЭ-03 «Правила устройства электроустановок»;

- ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

- ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

- ГОСТ Р 53325-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ 12.1.004-91 Межгосударственных стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;

- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения».

Срок службы монтируемого оборудования должен быть не менее 7 лет.

9. Требования к Подрядчику:

9.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию МЧС России, выданную на деятельность по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в которой указан вид работ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» и п.15 части 1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

9.2. Поставляемое оборудование СПС и СОУЭ должны иметь паспорта, руководства по эксплуатации на русском языке, сертификаты соответствия, сертификаты безопасности и разрешения к применению на территории Российской Федерации. Оборудование СПС и СОУЭ должны быть новыми, выпущенные не ранее 2024 г. и ранее не использованной.

9.3. До начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику заверенные копии приказов о назначении ответственного лица за безопасное производство работ, пожарной безопасности, электробезопасности, и о праве подписи, акта-допуска и/или наряда-допуска.

9.4. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, строительных норм и правил, экологии в соответствии с законодательством Российской Федерации. За нарушение вышеуказанных требований Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. Подрядчик должен не позднее 3 (Трех) рабочих дней до дня начала выполнения работ направить Заказчику список работников, перечень ввозимого оборудования и автотранспорта задействованных при выполнении работ для оформления допуска на территорию учреждения.

9.6. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет собственных денежных средств Подрядчика.

| Ведомость объёмов работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект «Склад кирпичный № 2», инв. 00-009319, кадастровый номер 77:17:0000000:3966, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п Института Полиомиелита, д. 8 стр. 3. |  |  |  |  |
| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | Шт. | 2 |
| 2 | 2 | Преобразователь интерфейса RS-485-Ethernet С2000-Ethernet НВП «БОЛИД» | Шт. | 2 |
| 3 | 3 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | Шт. | 2 |
| 4 | 4 | Радиоповторитель интерфейсов | Шт. | 2 |
| 5 | 5 | Антенна Г-образная | антенна | 2 |
| 6 | 6 | Штыревая УКВ антенна 433...435 МГц с кронштейном НВП «БОЛИД» | Шт. | 2 |
| 7 | 7 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | Шт. | 1 |
| 8 | 8 | Корпус RAM box МП 300х200х160 мм, IP67 RAM box МП 300х200х160 мм, IP67 532310 DKC | Шт. | 1 |
| 9 | 9 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | Шт. | 1 |
| 10 | 10 | Шкаф с резервированным источником питания ШПС-12 исп 20 НВП «БОЛИД» | Шт. | 1 |
| 11 | 11 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 | Шт. | 2 |
| 12 | 12 | Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч | Шт. | 2 |
| 13 | 13 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | Шт. | 3 |
| 14 | 14 | Пульт контроля и управления С2000М исп.02 НВП «БОЛИД» | Шт. | 1 |
| 15 | 15 | Контроллер адресной двухпр. подсистемы передачи С2000-КДЛ-2И НВП «БОЛИД» | Шт. | 1 |
| 16 | 16 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | Шт. | 1 |
| 17 | 17 | Приборы ПС на: 4 луча | Шт. | 1 |
| 18 | 18 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4 НВП «БОЛИД»» | Шт. | 1 |
| 19 | 19 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | Шт. | 18 |
| 20 | 20 | Извещатель пожарный адресный дымовой с изолятором КЗ ДИП-34А04 НВП «Болид» | Шт. | 8 |
| 21 | 21 | Извещатель пожарный дымово адресный ДИП-34А03 НВП «Болид» | Шт. | 10 |
| 22 | 22 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 | Шт. | 3 |
| 23 | 23 | Извещатель пожарный адресный ручной ИПР 513-3АМ НВП «БОЛИД» | Шт. | 2 |
| 24 | 24 | Извещатель пожарный адресный ручной ИПР 513-3АМ исп.01 НВП «БОЛИД» | Шт. | 1 |
| 25 | 25 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | Шт. | 5 |
| 26 | 26 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ | Шт. | 1 |
| 27 | 27 | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-ЗМ" | Шт. | 4 |
| 28 | 28 | Транспарант световой (табло) | Шт. | 3 |
| 29 | 29 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) | Шт. | 3 |
| 30 | 30 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | М | 300 |
| 31 | 31 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм | М | 300 |
| 32 | 32 | Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 19-20 | Шт. | 600 |
| 33 | 33 | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой, с специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ 4,5х25 (35) мм | Шт. | 600 |
| 34 | 34 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | М | 300 |
| 35 | 35 | Кабель сигнальный системы АПС и СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5 Технокабель | М | 300 |
| 36 | 36 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | М | 10 |
| 37 | 37 | Кабель коаксиальный RG-8X, 50 Ом, ССS/Al/A REXANT | М | 10 |
| 38 | 38 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м | М | 3 |
| 39 | 39 | Лоток кабельный замковый перфорированный 100х50 мм, горячеоцинкованный | М | 3 |
| 40 | 40 | Кронштейн фиксаторный горячеоцинкованный | Шт. | 1 |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 41 | 41 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | система | 1 |
| 42 | 42 | Приемосдаточные испытания АС: II категории сложности | система | 1 |
| 43 | 43 | Комплексная наладка АС: II категории сложности | система | 1 |
| Раздел 3. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 44 | 44 | Демонтаж Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей/Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "ВЭРС ПК-8" | Шт. | 1 |
| 45 | 45 | Демонтаж Устройства промежуточные на количество лучей: 10/Приемно-контрольный маршрутизатор РРОП-М исп.У | Шт. | 1 |
| 46 | 46 | Демонтаж Прибор ОПС на 4 луча/Блок управления и контроля радиоканальный БУК-Р | Шт. | 1 |
| 47 | 47 | Демонтаж Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания/Блок бесперебойного питания БП-12/0,5 | Шт. | 1 |
| 48 | 48 | Демонтаж Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2/Оповещатель звуковой "Иволга" | Шт. | 2 |
| 49 | 49 | Демонтаж Световые настенные указатели/Световой оповещатель табло «ВЫХОД» | Шт. | 2 |
| 50 | 50 | Демонтаж Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1/Аккумуляторная батарея 7 | Шт. | 2 |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 СПС и СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | 082024-02-СПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III кв. 2024 г. (01.01.2000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 995,84 | (49,26) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 283,61 | (6,2) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 386,20 | (15,88) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 509,65 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 98,06 | (17,23) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 2,16 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 332,00 | (7,26) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  |  | Шт. | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 103,14 | 1,35 | 278,48 | 45,73 | 12 734,89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 36,00 | 1,35 | 97,20 | 12,94 | 1 257,77 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 4,02 | 1,35 | 10,85 | 45,73 | 496,17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 48,16 |  | 96,32 | 8,75 | 842,80 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 9,3 | 1,35 | 25,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,4 | 1,35 | 1,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 187,30 |  | 472,00 |  | 14 835,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,33 |  | 13 231,06 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 260,40 |  | 11 907,95 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 133,09 |  | 6 086,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 865,49 |  | 32 829,70 |
| 2 О | ТЦ_61.2.00.00_77_771888616617_02.09.2024_02 | Преобразователь интерфейса RS-485-Ethernet С2000-Ethernet НВП «БОЛИД» |  |  | Шт. | 2 | 1 | 2 | 3 040,22 |  | 1 068,62 | 5,69 | 6 080,44 |
|  |  | Цена=3500*1,03*1,012/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 068,62 |  | 6 080,44 |
| 3 | ФЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 |  |  | Шт. | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 12,25 | 1,35 | 33,08 | 45,73 | 1 512,75 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3,44 |  | 6,88 | 8,75 | 60,20 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 1,2 | 1,35 | 3,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 15,69 |  | 39,96 |  | 1 572,95 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,08 |  | 1 512,75 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 29,77 |  | 1 361,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 15,22 |  | 695,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,95 |  | 3 630,30 |
| 4 О | ФССЦ-61.1.04.03-1008 | Радиоповторитель интерфейсов |  |  | Шт. | 2 | 1 | 2 | 318,85 |  | 637,70 | 5,69 | 3 628,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,70 |  | 3 628,51 |
| 5 | ФЕРм10-07-001-02 | Антенна Г-образная |  |  | антенна | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 170,14 |  | 340,28 | 45,73 | 15 561,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 994,27 |  | 1 988,54 | 8,75 | 17 399,73 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 18,1 |  | 36,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 164,41 |  | 2 328,82 |  | 32 960,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,28 |  | 15 561,00 |
|  | Пр/812-051.4-1 | НР Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  | 319,86 |  | 14 627,34 |
|  | Пр/774-051.4 | СП Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах |  |  | % | 45 |  | 45 |  |  | 153,13 |  | 7 002,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 801,81 |  | 54 590,52 |
| 6 О | ТЦ_61.2.00.00_77_771888616617_02.09.2024_02 | Штыревая УКВ антенна 433...435 МГц с кронштейном НВП «БОЛИД» |  |  | Шт. | 2 | 1 | 2 | 6 254,16 |  | 2 198,30 | 5,69 | 12 508,32 |
|  |  | Цена=7200*1,03*1,012/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 198,30 |  | 12 508,32 |
| 7 | ФЕРм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная |  |  | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 34,12 | 1,35 | 46,06 | 45,73 | 2 106,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 7,95 |  | 7,95 | 8,75 | 69,56 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 4 | 1,35 | 5,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 42,07 |  | 54,01 |  | 2 175,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,06 |  | 2 106,32 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 43,76 |  | 2 001,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | % | 53 |  | 53 |  |  | 24,41 |  | 1 116,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,18 |  | 5 293,23 |
| 8 | ТЦ_61.2.00.00_77_771888616617_02.09.2024_02 | Корпус RAM box МП 300х200х160 мм, IP67 RAM box МП 300х200х160 мм, IP67 532310 DKC |  |  | Шт. | 1 | 1 | 1 | 4 241,80 |  | 484,78 | 8,75 | 4 241,80 |
|  |  | Цена=4845*1,03*1,02/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 484,78 |  | 4 241,80 |
| 9 | ФЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  |  | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 20,44 | 1,35 | 27,59 | 45,73 | 1 261,69 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 21,65 | 1,35 | 29,23 | 12,94 | 378,24 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,26 | 1,35 | 3,05 | 45,73 | 139,48 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 176,90 |  | 176,90 | 8,75 | 1 547,88 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,35 | 2,781 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,18 | 1,35 | 0,243 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 218,99 |  | 233,72 |  | 3 187,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,64 |  | 1 401,17 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 29,72 |  | 1 359,13 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 15,63 |  | 714,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,07 |  | 5 261,54 |
| 10 О | ТЦ_61.2.00.00_77_771888616617_02.09.2024_02 | Шкаф с резервированным источником питания ШПС-12 исп 20 НВП «БОЛИД» |  |  | Шт. | 1 | 1 | 1 | 24 929,78 |  | 4 381,33 | 5,69 | 24 929,78 |
|  |  | Цена=28700*1,03*1,012/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 381,33 |  | 24 929,78 |
| 11 | ФЕРм08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 |  |  | Шт. | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 19,82 | 1,35 | 53,51 | 45,73 | 2 447,01 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 20,65 |  | 41,30 | 8,75 | 361,38 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,35 | 5,562 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 40,47 |  | 94,81 |  | 2 808,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,51 |  | 2 447,01 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 51,90 |  | 2 373,60 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 27,29 |  | 1 247,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,00 |  | 6 429,97 |
| 12 О | ФССЦ-62.4.01.01-0006 | Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч |  |  | Шт. | 2 | 1 | 2 | 230,51 |  | 461,02 | 5,69 | 2 623,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 461,02 |  | 2 623,20 |
| 13 | ФЕРм10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  |  | Шт. | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1+1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 48,29 | 1,35 | 195,57 | 45,73 | 8 943,42 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 6,34 |  | 19,02 | 8,75 | 166,43 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 4,8 | 1,35 | 19,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 54,63 |  | 214,59 |  | 9 109,85 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,57 |  | 8 943,42 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 176,01 |  | 8 049,08 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 89,96 |  | 4 113,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,56 |  | 21 272,90 |
| 14 О | ТЦ_61.2.00.00_77_771888616617_02.09.2024_02 | Пульт контроля и управления С2000М исп.02 НВП «БОЛИД» |  |  | Шт. | 1 | 1 | 1 | 10 857,92 |  | 1 908,25 | 5,69 | 10 857,92 |
|  |  | Цена=12500*1,03*1,012/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 908,25 |  | 10 857,92 |
| 15 О | ТЦ_61.2.00.00_77_771888616617_02.09.2024_02 | Контроллер адресной двухпр. подсистемы передачи С2000-КДЛ-2И НВП «БОЛИД» |  |  | Шт. | 1 | 1 | 1 | 4 430,03 |  | 778,56 | 5,69 | 4 430,03 |
|  |  | Цена=5100*1,03*1,012/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 778,56 |  | 4 430,03 |
| 16 О | ФССЦ-61.2.07.02-0034 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" |  |  | Шт. | 1 | 1 | 1 | 243,85 |  | 243,85 | 5,69 | 1 387,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,85 |  | 1 387,51 |
| 17 | ФЕРм10-08-001-04 | Приборы ПС на: 4 луча |  |  | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 34,16 | 1,35 | 46,12 | 45,73 | 2 109,07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 5,23 |  | 5,23 | 8,75 | 45,76 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,3 | 1,35 | 4,455 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,39 |  | 51,35 |  | 2 154,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,12 |  | 2 109,07 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 41,51 |  | 1 898,16 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 21,22 |  | 970,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,08 |  | 5 023,16 |
| 18 О | ТЦ_61.2.00.00_77_771888616617_02.09.2024_02 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4 НВП «БОЛИД»» |  |  | Шт. | 1 | 1 | 1 | 3 127,08 |  | 549,57 | 5,69 | 3 127,08 |
|  |  | Цена=3600*1,03*1,012/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 549,57 |  | 3 127,08 |
| 19 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  | Шт. | 18 | 1 | 18 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 16,16 | 1,35 | 392,69 | 45,73 | 17 957,71 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3,08 |  | 55,44 | 8,75 | 485,10 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 1,68 | 1,35 | 40,824 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 19,24 |  | 448,13 |  | 18 442,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,69 |  | 17 957,71 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 353,42 |  | 16 161,94 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 180,64 |  | 8 260,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 982,19 |  | 42 865,30 |
| 20 О | ТЦ_61.2.02.03_5047274581_02.09.2024_02 | Извещатель пожарный адресный дымовой с изолятором КЗ ДИП-34А04 НВП «Болид» |  |  | Шт. | 8 | 1 | 8 | 1 546,17 |  | 2 173,88 | 5,69 | 12 369,36 |
|  |  | Цена=1780*1,03*1,012/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 173,88 |  | 12 369,36 |
| 21 О | ТЦ_61.2.02.03_5047274581_02.09.2024_02 | Извещатель пожарный дымово адресный ДИП-34А03 НВП «Болид» |  |  | Шт. | 10 | 1 | 10 | 1 198,71 |  | 2 106,70 | 5,69 | 11 987,10 |
|  |  | Цена=1380*1,03*1,012/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 106,70 |  | 11 987,10 |
| 22 | ФЕРм08-01-081-02 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 |  |  | Шт. | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 9,91 | 1,35 | 40,14 | 45,73 | 1 835,60 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5,43 | 1,35 | 21,99 | 12,94 | 284,55 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,76 | 1,35 | 3,08 | 45,73 | 140,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  | 2,22 | 8,75 | 19,43 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 1,03 | 1,35 | 4,1715 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,35 | 0,243 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 16,08 |  | 64,35 |  | 2 139,58 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,22 |  | 1 976,45 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 41,92 |  | 1 917,16 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 22,04 |  | 1 007,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,31 |  | 5 064,73 |
| 23 О | ТЦ_61.2.02.03_77_771888616617_02.09.2024_02 | Извещатель пожарный адресный ручной ИПР 513-3АМ НВП «БОЛИД» |  |  | Шт. | 2 | 1 | 2 | 859,95 |  | 302,27 | 5,69 | 1 719,90 |
|  |  | Цена=990,00*1,03*1,012/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,27 |  | 1 719,90 |
| 24 О | ТЦ_61.2.02.03_77_771888616617_02.09.2024_02 | Извещатель пожарный адресный ручной ИПР 513-3АМ исп.01 НВП «БОЛИД» |  |  | Шт. | 1 | 1 | 1 | 955,50 |  | 167,93 | 5,69 | 955,50 |
|  |  | Цена=1100*1,03*1,012/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,93 |  | 955,50 |
| 25 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  | Шт. | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 18,14 | 1,35 | 122,45 | 45,73 | 5 599,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 12,63 |  | 63,15 | 8,75 | 552,56 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2 | 1,35 | 13,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 30,77 |  | 185,60 |  | 6 152,20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,45 |  | 5 599,64 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 116,33 |  | 5 319,66 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | % | 53 |  | 53 |  |  | 64,90 |  | 2 967,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,83 |  | 14 439,67 |
| 26 О | ФССЦ-61.2.04.08-0009 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ |  |  | 10 шт. | 0,1 | 1 | 0,1 | 411,00 |  | 41,10 | 5,69 | 233,86 |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,10 |  | 233,86 |
| 27 О | ФССЦ-61.2.04.05-0012 | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-ЗМ" |  |  | 10 шт. | 0,4 | 1 | 0,4 | 248,90 |  | 99,56 | 5,69 | 566,50 |
|  |  | Объем=4 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,56 |  | 566,50 |
| 28 | ФЕРм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) |  |  | Шт. | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 19,24 | 1,35 | 77,92 | 45,73 | 3 563,28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,41 |  | 7,23 | 8,75 | 63,26 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2 | 1,35 | 8,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 21,65 |  | 85,15 |  | 3 626,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,92 |  | 3 563,28 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 74,02 |  | 3 385,12 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | % | 53 |  | 53 |  |  | 41,30 |  | 1 888,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,47 |  | 8 900,20 |
| 29 О | ФССЦ-61.2.04.07-0008 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) |  |  | Шт. | 3 | 1 | 3 | 38,38 |  | 115,14 | 5,69 | 655,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,14 |  | 655,15 |
| 30 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  | 100 м | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=300 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 139,54 | 1,35 | 565,14 | 45,73 | 25 843,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 16,79 |  | 50,37 | 8,75 | 440,74 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 15,2 | 1,35 | 61,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 156,33 |  | 615,51 |  | 26 284,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,14 |  | 25 843,85 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 548,19 |  | 25 068,53 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 288,22 |  | 13 180,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 451,92 |  | 64 533,48 |
| 31 | ФССЦ-24.3.03.05-0031 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм |  |  | м | 300 | 1 | 300 | 3,89 |  | 1 167,00 | 8,75 | 10 211,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 167,00 |  | 10 211,25 |
| 32 | ФССЦ-20.2.08.07-0056 | Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 19-20 |  |  | 100 шт. | 6 | 1 | 6 | 49,30 |  | 295,80 | 8,75 | 2 588,25 |
|  |  | Объем=600 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,80 |  | 2 588,25 |
| 33 | ФССЦ-01.7.15.14-0101 | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой, с специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ 4,5х25 (35) мм |  |  | 100 шт. | 6 | 1 | 6 | 585,10 |  | 3 510,60 | 8,75 | 30 717,75 |
|  |  | Объем=600 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 510,60 |  | 30 717,75 |
| 34 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  | 100 м | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=300 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 42,21 | 1,35 | 170,95 | 45,73 | 7 817,54 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,35 | 7,33 | 12,94 | 94,85 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,35 | 1,05 | 45,73 | 48,02 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 11,27 |  | 33,81 | 8,75 | 295,84 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 4,49 | 1,35 | 18,1845 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,35 | 0,081 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 55,29 |  | 212,09 |  | 8 208,23 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,00 |  | 7 865,56 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 166,84 |  | 7 629,59 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 87,72 |  | 4 011,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 466,65 |  | 19 849,26 |
| 35 | ТЦ_21.1.00.00_77_5047274581_02.09.2024_02 | Кабель сигнальный системы АПС и СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5 Технокабель |  |  | м | 300 | 1 | 300 | 16,63 |  | 570,17 | 8,75 | 4 989,00 |
|  |  | Цена=19*1,03*1,02/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,17 |  | 4 989,00 |
| 36 | ФЕРм08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 |  |  | 100 м | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 9,68 | 1,35 | 1,31 | 45,73 | 59,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,35 | 0,24 | 12,94 | 3,11 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,35 | 0,04 | 45,73 | 1,83 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 9,93 |  | 0,99 | 8,75 | 8,66 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 1,03 | 1,35 | 0,13905 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,35 | 0,0027 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 21,42 |  | 2,54 |  | 71,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  | 61,74 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 1,31 |  | 59,89 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 0,69 |  | 31,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,54 |  | 163,06 |
| 37 | ТЦ_21.1.00.00_77_5047274581_02.09.2024_02 | Кабель коаксиальный RG-8X, 50 Ом, ССS/Al/A REXANT |  |  | м | 10 | 1 | 10 | 48,15 |  | 55,03 | 8,75 | 481,50 |
|  |  | Цена=55*1,03*1,02/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,03 |  | 481,50 |
| 38 | ФЕРм08-02-396-06 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м |  |  | 100 м | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 221,09 | 1,35 | 8,95 | 45,73 | 409,28 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 32,12 | 1,35 | 1,30 | 12,94 | 16,82 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,51 | 1,35 | 0,10 | 45,73 | 4,57 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 111,92 |  | 3,36 | 8,75 | 29,40 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 23,52 | 1,35 | 0,95256 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,35 | 0,0081 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 365,13 |  | 13,61 |  | 455,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,05 |  | 413,85 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,78 |  | 401,43 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,62 |  | 211,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,01 |  | 1 067,99 |
| 39 | ФССЦ-20.2.07.02-0007 | Лоток кабельный замковый перфорированный 100х50 мм, горячеоцинкованный |  |  | м | 3 | 1 | 3 | 11,82 |  | 35,46 | 8,75 | 310,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,46 |  | 310,28 |
| 40 | ФССЦ-20.2.06.05-0018 | Кронштейн фиксаторный горячеоцинкованный |  |  | Шт. | 1 | 1 | 1 | 337,37 |  | 337,37 | 8,75 | 2 951,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,37 |  | 2 951,99 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 572,45 |  | 190 678,85 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 400,24 |  | 109 762,96 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,29 |  | 2 035,34 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,17 |  | 830,92 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 014,92 |  | 78 880,55 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 006,27 |  | 347 706,83 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 400,24 |  | 109 762,96 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,29 |  | 2 035,34 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,17 |  | 830,92 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 014,92 |  | 78 880,55 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 263,74 |  | 103 521,06 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 170,08 |  | 53 506,92 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 233,78 |  | 98 060,16 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 233,78 |  | 98 060,16 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 418,41 |  | 110 593,88 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 263,74 |  | 103 521,06 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 170,08 |  | 53 506,92 |
|  |  | Всего по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 240,05 |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 109,98 |  | 9 712,30 |
|  |  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 635,41 |  | 88 965,43 |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 249,61961 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 1,6578 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФЕРп02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 |  |  | система | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 257,84 | 1,35 | 1 698,08 | 45,73 | 77 653,20 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 85 | 1,35 | 114,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 257,84 |  | 1 698,08 |  | 77 653,20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 698,08 |  | 77 653,20 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 1 256,58 |  | 57 463,37 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 611,31 |  | 27 955,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 565,97 |  | 163 071,72 |
| 42 | ФЕРп02-02-007-02 | Приемосдаточные испытания АС: II категории сложности |  |  | система | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 949,22 | 1,35 | 1 281,45 | 45,73 | 58 600,71 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 60,37 | 1,35 | 81,4995 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 949,22 |  | 1 281,45 |  | 58 600,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 281,45 |  | 58 600,71 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 948,27 |  | 43 364,53 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 461,32 |  | 21 096,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 691,04 |  | 123 061,50 |
| 43 | ФЕРп02-02-005-02 | Комплексная наладка АС: II категории сложности |  |  | система | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 353,79 | 1,35 | 477,62 | 45,73 | 21 841,56 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 22,5 | 1,35 | 30,375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 353,79 |  | 477,62 |  | 21 841,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 477,62 |  | 21 841,56 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 353,44 |  | 16 162,75 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 171,94 |  | 7 862,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 003,00 |  | 45 867,27 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 457,15 |  | 158 095,47 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 457,15 |  | 158 095,47 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 260,01 |  | 332 000,49 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 260,01 |  | 332 000,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 457,15 |  | 158 095,47 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 558,29 |  | 116 990,65 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 244,57 |  | 56 914,37 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 457,15 |  | 158 095,47 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 558,29 |  | 116 990,65 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 244,57 |  | 56 914,37 |
|  |  | Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 260,01 |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 226,6245 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПНР "вхолостую" |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 260,01 |  | 332 000,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доли работ не назначены |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 7 260,01 |  |  |
| Раздел 3. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ФЕРм10-08-001-02 | Демонтаж Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей/Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "ВЭРС ПК-8" |  |  | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 117,70 | 0,945 | 111,23 | 45,73 | 5 086,55 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 12,53 | 0 | 0,00 | 8,75 |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 11,7 | 0,945 | 11,0565 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 130,23 |  | 111,23 |  | 5 086,55 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,23 |  | 5 086,55 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 100,11 |  | 4 577,90 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 51,17 |  | 2 339,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,51 |  | 12 004,26 |
| 45 | ФЕРм10-08-001-11 | Демонтаж Устройства промежуточные на количество лучей: 10/Приемно-контрольный маршрутизатор РРОП-М исп.У |  |  | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,47 | 0,945 | 41,08 | 45,73 | 1 878,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 6,11 | 0 | 0,00 | 8,75 |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 4,2 | 0,945 | 3,969 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 49,58 |  | 41,08 |  | 1 878,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,08 |  | 1 878,59 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 36,97 |  | 1 690,73 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 18,90 |  | 864,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,95 |  | 4 433,47 |
| 46 | ФЕРм10-08-001-08 | Демонтаж Прибор ОПС на 4 луча/Блок управления и контроля радиоканальный БУК-Р |  |  | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 25,20 | 0,945 | 23,81 | 45,73 | 1 088,83 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 4,37 | 0 | 0,00 | 8,75 |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,4 | 0,945 | 2,268 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 29,57 |  | 23,81 |  | 1 088,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,81 |  | 1 088,83 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 21,43 |  | 979,95 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 10,95 |  | 500,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,19 |  | 2 569,64 |
| 47 | ФЕРм10-02-016-06 | Демонтаж Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания/Блок бесперебойного питания БП-12/0,5 |  |  | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 103,14 | 0,945 | 97,47 | 45,73 | 4 457,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 36,00 | 0,945 | 34,02 | 12,94 | 440,22 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 4,02 | 0,945 | 3,80 | 45,73 | 173,77 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 48,16 | 0 | 0,00 | 8,75 |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 9,3 | 0,945 | 8,7885 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,4 | 0,945 | 0,378 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 187,30 |  | 131,49 |  | 4 897,52 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,27 |  | 4 631,07 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 91,14 |  | 4 167,96 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 46,58 |  | 2 130,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,21 |  | 11 195,77 |
| 48 | ФЕРм08-01-081-01 | Демонтаж Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2/Оповещатель звуковой "Иволга" |  |  | Шт. | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 9,91 | 0,945 | 18,73 | 45,73 | 856,52 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5,43 | 0,945 | 10,26 | 12,94 | 132,76 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,76 | 0,945 | 1,44 | 45,73 | 65,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,74 | 0 | 0,00 | 8,75 |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 1,03 | 0,945 | 1,9467 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,06 | 0,945 | 0,1134 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 16,08 |  | 28,99 |  | 989,28 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,17 |  | 922,37 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 19,56 |  | 894,70 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 10,29 |  | 470,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,84 |  | 2 354,39 |
| 49 | ФЕРм08-03-593-10 | Демонтаж Световые настенные указатели/Световой оповещатель табло «ВЫХОД» |  |  | 100 шт. | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 779,32 | 0,945 | 14,73 | 45,73 | 673,60 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 36,22 | 0,945 | 0,68 | 12,94 | 8,80 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,02 | 0,945 | 0,09 | 45,73 | 4,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 520,40 | 0 | 0,00 | 8,75 |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 78,56 | 0,945 | 1,484784 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,4 | 0,945 | 0,00756 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 335,94 |  | 15,41 |  | 682,40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,82 |  | 677,72 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 14,38 |  | 657,39 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 7,56 |  | 345,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,35 |  | 1 685,43 |
| 50 | ФЕРм08-01-121-01 | Демонтаж Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1/Аккумуляторная батарея 7 |  |  | Шт. | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 19,82 | 0,945 | 37,46 | 45,73 | 1 713,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 20,65 | 0 | 0,00 | 8,75 |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,06 | 0,945 | 3,8934 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 40,47 |  | 37,46 |  | 1 713,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,46 |  | 1 713,05 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 36,34 |  | 1 661,66 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 19,10 |  | 873,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,90 |  | 4 248,37 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,47 |  | 16 336,22 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 344,51 |  | 15 754,44 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,96 |  | 581,78 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,33 |  | 243,74 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 873,95 |  | 38 491,33 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 344,51 |  | 15 754,44 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,96 |  | 581,78 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,33 |  | 243,74 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,93 |  | 14 630,29 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,55 |  | 7 524,82 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,84 |  | 15 998,18 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,93 |  | 14 630,29 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,55 |  | 7 524,82 |
|  |  | Всего по разделу 3 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 873,95 |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 33,406884 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 0,49896 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 419,07 |  | 365 110,54 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 201,90 |  | 283 612,87 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,25 |  | 2 617,12 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,50 |  | 1 074,66 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 014,92 |  | 78 880,55 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 880,22 |  | 386 198,16 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 744,75 |  | 125 517,40 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,25 |  | 2 617,12 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,50 |  | 1 074,66 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 014,92 |  | 78 880,55 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 583,67 |  | 118 151,35 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 334,63 |  | 61 031,74 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 233,78 |  | 98 060,16 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 233,78 |  | 98 060,16 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 260,01 |  | 332 000,49 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 260,01 |  | 332 000,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 457,15 |  | 158 095,47 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 558,29 |  | 116 990,65 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 244,57 |  | 56 914,37 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 374,01 |  | 816 258,81 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 225,40 |  | 284 687,53 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 141,96 |  | 235 142,00 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 579,20 |  | 117 946,11 |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 882,28 |  | 179 576,94 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 256,29 |  | 995 835,75 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 109,98 |  | 9 712,30 |
|  |  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 635,41 |  | 88 965,43 |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 509,650994 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 2,15676 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПНР "вхолостую" |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 260,01 |  | 332 000,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доли работ не назначены |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 7 260,01 |  |  |