- Область применения

Чистые помещение для устройства и монтажа установок деконтаминации стоков лабораторий, расположенных в «Нежилом здании - лабораторный корпус».

- Информация об объекте специфицирования

| № | Наименование раздела | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Чистое помещение |
|  | Количество | 4 шт. |
|  | Место установки | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 17 «Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), подвал, помещение 028 согласно плана БТИ. Эскиз чистого помещения на этаже во вложении (приложение 1). |
|  | Габаритные размеры | Помещение габаритами (ширина - 3500 ± 200мм, длина - 5500 ± 200мм, высота - 2800 ± 200мм) должно состоять из 4 модулей чистых помещений: - модуль «Чистая зона»: Ширина: 3352 ± 50 мм. Длина: 1870 ± 50 мм. Высота: 2800мм. - модуль «Воздушный шлюз»: Ширина: 1100 ± 50 мм. Длина: 1332 ± 50 мм. Высота: 2800мм. - модуль «Заразная зона. Деконтаминация»: Ширина: 3352± 50 мм. Длина: 1910 ± 50 мм. Высота: 2800мм. - модуль «Аварийный душ»: Ширина: 2152± 50 мм. Длина: 1332 ± 50 мм. Высота: 2800мм. Все размеры уточнять по месту, внесение изменений согласовывать с заказчиком. Схема расположения оборудования с габаритными размерами (Приложение №1). |
|  | Назначение и функциональные требования | Группа модулей чистых помещений для термической обработки стоков предназначен для термического обеззараживания стоков, поступающих из «заразной» зоны существующего корпуса. МТОС должен состоять из «чистой» и «заразной» зоны, соответствующих требованиям СанПиН 3.3686-21. |
|  | Особенности конструкции | Конструкция модуля стен и потолка изготавливается из сэндвич-панелей. Сэндвич-панели, выполненные из негорючих материалов (НГ), представляют собой трёхслойную конструкцию, наружные слои которой выполнены из гладкого оцинкованного металла с полимерным покрытием, окрашенные полиэфирной краской в цвет, согласно каталогу, RAL 9002. Толщина сэндвич-панелей стен – 40, 80 мм. Толщина сэндвич-панелей потолка – 40мм. Требуется произвести герметизацию стыков панелей. Герметизация межпанельных стыков производится специализированным силиконовым герметиком для чистых помещений. Степень огнестойкости – III; - Класс конструктивной пожарной опасности – C0; - Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1. Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими ограждающими конструкциями здания, сооружения, пожарного отсека должны иметь предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград. Класс по пожарной безопасности строительных конструкций К0. Двери в количестве 5 шт. поставляются в комплектации с модулем: 1 полотно ориентировочными размерами 1200х2100мм (направление открывания – правое); 2 полотна ориентировочными размерами 950х2100мм (направление открывания – правое); 2 полотно ориентировочными размерами 740х2100мм (направление открывания – левое), Перед поставкой эскизы дверей согласовать с Заказчиком. Конструкции дверного блока должна быть предназначена для помещений с классом чистоты не ниже «С» и соответствовать всем требованиям чистых помещений, а также обеспечивать их герметичность. Блок изготавливается из холоднокатаного металла, покрытого эпоксидно-полиэфирной/полимерной краской. Наличие доводчика обязательно. Наличие двойного уплотнения и выпадающей резиновой шторки внизу дверного полотна (для обеспечения герметичности двери со всех сторон). Поверхность дверей и их облицовка должна быть устойчива к обработке агрессивными химическими составами и уф-облучению. Цвет конструкций согласовывается с заказчиком. Выполнить герметизацию пустот между дверной коробкой и перегородками негорючими материалами обеспечивающий требуемый предел огнестойкости с предоставлением сертификата соответствия по пожарной безопасности. Пустоты заполняются огнестойкой противопожарной пеной. Модуль и комплектующие негорючие, заводской поставки. Закупку осуществлять только после контрольных замеров. Пол модуля выполнить из полимерного наливного покрытия. Технические характеристики: Полимерный наливной пол для чистых помещений. Требования к наливному полу: плотная структура без пор, гладкая поверхность, исключение швов, герметизированная поверхность, нескользкая поверхность, хорошая восприимчивость к проведению уборок и дезинфекций агрессивными веществами, легкое восстановление и ремонт, способность выдержать статические и динамические нагрузки. В местах примыкания наливного пола со стеной предусмотреть скругление. Модуль должен отвечать требованиям лабораторных помещений, соответствовать мерам противопожарной безопасности. Прокладка кабельных сооружений, транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий в местах прохождения через строительные конструкции заделываются негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. |
|  | Система вентиляции | Технические решения по вентиляции должны быть направлены на обеспечение внутри помещений параметров воздуха, необходимых для поддержания нужной кратности обмена воздуха (х10) и перепада давления между модулями чистых помещений в 20 Па и 40 Па (см. Приложение 1), требуемого давления в помещениях по стандарту GMP, нормальной работы технологического оборудования, а для персонала - нормативно обоснованных санитарно- гигиенических и комфортных условий и соответствовать требованиям Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 116 (ред. от 12.03.2020) "Об утверждении свода правил СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности". При срабатывании СППЗ огнезадерживающий клапан противопожарный системы вентиляции закрывается для предотвращения распространения огня и продуктов горения по вентиляционным каналам, и приточно-вытяжная вентиляция отключается. Клапан противопожарный должен автоматически управляться как от сигнала СППЗ так и дистанционно для перекрытия вентиляционных каналов или проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий. Габаритные размеры помещения №028: 3500х5500х2800(ДхШхВ) (± 200мм) Воздухообмен в помещениях определяется, исходя из создания требуемого давления, кратности воздухообмена и ассимиляции тепловыделений от технологического оборудования. Поддержание отрицательного давления в помещениях осуществляется за счет дисбаланса между приточным и вытяжным воздухом. Воздуховоды приточного воздуха для помещений изготавливаются из оцинкованного стального листа по ГОСТ 14918-2020. Размеры и толщина металла приняты по СП 60.13330.2020 приложение К и соответствует выбранному сечению воздуховода) для воздуховодов круглого сечения - диаметром до 200 мм включительно 0.5 мм, для воздуховодов прямоугольного сечения — размером большей стороны до 250 мм - 0.5 мм, от 300 мм до 700 мм - 0.7 мм). Присоединение воздуховодов к воздухораспределительным устройствам должен быть жестким. Воздуховоды вытяжки для помещений изготавливаются из нержавеющей стали по ГОСТ 5582-75. Размеры и толщина металла приняты по СП 60.13330.2020 приложение К и соответствует выбранному сечению воздуховода) для воздуховодов круглого сечения - диаметром до 200 мм включительно 0.5 мм, для воздуховодов прямоугольного сечения — размером большей стороны до 250 мм - 0.5 мм, от 300 мм до 700 мм - 0.7 мм). Присоединение воздуховодов к воздухораспределительным устройствам должен быть жестким. Система удаления воздуха должна быть укомплектована оборудованием для очистки и обеззараживания воздуха от микроорганизмов I-IV групп патогенности. Для регулировки воздушных потоков в воздуховодах предусматривается установка дроссель-клапанов с лючками. Для проведения измерений в воздуховодах и воздухораспределительных модулях оборудовать штуцера со съёмными заглушками. В местах установки дроссель-клапанов предусмотреть пространство для доступа к ним. Размеры фильтр боксов с боковым подключением воздуховодов, вытяжных решеток и сечение коробов рассчитывается поставщиком и согласовывается с заказчиком. Места установки согласовать с заказчиком. Фильтр высокоэффективной очистки (НЕРА фильтр) для притока и вытяжной вентиляции Помещение класса чистоты С должны быть оборудованы фильтрами приточной вентиляции Н14 и вытяжной вентиляцией Н14. Типоразмеры воздушных фильтров возможных к монтажу: НЕРА-фильтр, производительностью до 150куб.м./час: Габаритные размеры фильтра: 305х305; Глубина фильтров для приточной вентиляции 78мм. Для вытяжной вентиляции 300мм. Обеспечить кратность и давление помещения согласно указанных на чертеже значений. Воздухораспределительные устройства и воздуховоды должны располагаться за потолочным пространством. Воздухозаборные решетки для вытяжной вентиляции должны располагаться в нижней части помещения на высоте 30см. Воздуховоды должны быть оборудованы обратными клапанами, а также дроссель-заслонками и предусмотреть наличие доступа к ним. Предусмотреть установку дополнительных фитингов со съёмными заглушками к корпусам воздухораспределительных устройств HEPA-фильтров, предусматривающую возможность подачи аэрозоля для проверки целостности фильтров. Решётки вентиляционные вытяжные Однорядная решетка из алюминия. Габаритные размеры подбираются индивидуально, в зависимости от объема воздуха, не превышающий скорости 1,5м/с. С порошковым напылением в белый цвет (RAL 9016). Дроссель-клапана Воздушная заслонка, с ручным управлением. Оцинкованная сталь, резиновый уплотнитель. Ручка управления с болтом фиксирующим. Диаметры и периметр сечений подобрать в соответствии с нормами перемещаемого объема воздуха и скорости потока. В соответствии с требованиями ГОСТ 32548-2023 «Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие технические условия». Места установки согласовать с заказчиком. Для вентиляции помещения №028 предусмотреть приточные установки с подогревом и охлаждением. Система приточно-вытяжной вентиляции должна обеспечивать климатический режим в помещениях: - зимой +20°С при температуре наружного воздуха минус 28°С, - летом +17°С при температуре наружного воздуха +28°С, - влажность 15-60 процентов. Приточный воздух, подаваемый в помещения должен проходить тройную очистку в фильтрах классов: G4, F7, F9 (в приточной установке). Вентиляционные оборудование выбираются с запасом производительности 25%, согласно СП 60.13330.2020. Для обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях предусматривается обработка приточного воздуха с охлаждением в центральном кондиционере, оборудованном в ККБ с фреоновым охладителем и подогревом через калорифер подключённый к действующему ИТП. Для поддержания бесперебойной работы системы вентиляции и кондиционирования, предусматриваются с резервной вент. группой (резервный электродвигателями и резервный вентилятор), в приточной и вытяжной установке. Резервный циркуляционный насос в обвязке приточной установке. Электродвигатели вентиляторов приточной и вытяжной установок должны быть подключены через частотные преобразователи. Обвязку приточных установок по теплу и холоду предварительно согласовать с Заказчиком. Предусмотреть отвод конденсата из приточной установки (возможна установка дренажных мини-помп). Контуры холодоснабжения и теплоснабжения оборудуются необходимой запорно-регулирующей арматурой и контрольно-измерительными приборами, в том числе автоматическими воздухоотводчиками с шаровыми кранами - в высших, и спускными кранами - в низших точках трубной разводки, байпасным отводом вокруг регулирующего клапана. Пуск и управление приточными и вытяжными системами осуществляется с постов управления, шкафов автоматики, располагаемых в помещениях для вентиляционного оборудования. В составе вентиляционного оборудования предусмотреть: 1. Приточные установки: - поддержание температуры приточного воздуха зимой (при -28 градусах наружного воздуха – +20 градусов приточного воздуха) и летом (при +28 градусах наружного воздуха – +17 градусов приточного воздуха) согласно заданной установки; - поддержание температуры обратной воды в режиме «ОЖИДАНИЕ» согласно заданной установки; - управление: а) приточными вентиляторами; б) вытяжными вентиляторами; в) клапаном по теплоносителю; г) клапаном по холодоносителю; д) частотными преобразователями вентиляторов; е) заслонками; - контроль перепада давления на 2-х циркуляционных насосах. Автоматическое переключение насосов при выходе из строя; - контроль перепада давления на вентиляторах с автоматическим переключением при выходе из строя; - управление электрическими двигателями вентиляторов с отдельных частотных преобразователей; - перепад давления на фильтрах (контроль загрязненности); - защита от заморозки по воздушному термостату и датчику температуры по обратной воде; - контроль температуры по датчику температуры наружного воздуха; - контроль и регулировка температуры по датчику температуры приточного воздуха; - отслеживание расхода воздуха и управление им в системах очистки воздуха и вентиляции; - автоматическое переключение режимов «ЗИМА-ЛЕТО» по датчику наружной температуры; - отработка режима предварительного прогрева калорифера перед пуском системы; - автоматическое переключение режимов «РАБОТА-ОЖИДАНИЕ»; - индикация на встроенном LCD–дисплее состояния системы и аварий; - три ступени очистки. Воздушные фильтры (I-G4, II-F7, III-F9); - возможность управления в ручном режиме. 2. Вытяжные установки: - перепад давления на 2-х вентиляторах с автоматическим переключением при выходе из строя, - управление эл.двигателями вентиляторов с отдельных частотных преобразователей; - датчик температуры вытяжного воздуха; - контроль влажности воздуха. - при выключении приточной установки автоматическое отключение вытяжной системы. Система контроля автоматизированных процессов работы системы приточно-вытяжной вентиляции выполняет следующие общие функции: - сбор и обработку информации, поступающей с датчиков, автоматическое управление и оперативный контроль технических систем объекта; - пользовательский интерфейс на русском языке, предназначенный для визуализации в интуитивно-понятной форме параметров технологических процессов и изменения установок регулируемых величин со стороны оператора; - выдачу аварийных сообщений о нештатных режимах работы и параметрах, выходящих за пределы расчетных значений в виде сигналов (сигнал «Неисправность» сигнал о нештатной работе установки об аварии основного привода и включении резервного, о загрязнении воздушных фильтров «Грязный фильтр», сигнал «Авария» об аварии системы, сигнал «Заморозка» и остановки установки при отказе основного и резервного приводов вентилятора выводится на дисплей консольной сервисной панели для более точного определения источника аварийного сигнала). - возможность удаленного управления работой системой приточно-вытяжной вентиляции в ручном режиме. Ориентировочные схемы прокладки системы вентиляции внутри Лабораторного корпуса и снаружи приведены в приложении №3 и №4. Установка щита управления согласовывается с Заказчиком. Перечень обязательных документов для предоставления Заказчику: - проектная документация по системам вентиляции; - исполнительная документация по системам вентиляции, включающие в себя акты скрытых работ, паспорта и сертификаты на оборудование и материалы, а также схемы смонтированных систем; - паспорта на каждую систему вентиляции; - акт об окончании монтажных работ; - ведомость смонтированного оборудования; - акт об окончании пусконаладочных работ; - акт комплексных испытаний на работоспособность; - техническая документация изготовителей на оборудование систем вентиляции; - инструкции по эксплуатации систем вентиляции; - сертификаты на оборудование и материалы; - эксплуатационная документация. |
|  | Освещение основное/рабочее | 8.1. Освещение основное/рабочее для помещений: Тип светильника светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 4000 milky IP65 серый, Центрстройсвет код ЦБ000010143 (или эквивалент) в соответствии со СП 52.13330.2016 и требований характеристик: - Мощность (Вт) — 37 - Световой поток(лм) — 5150 - Цветовая температура(К) — 4000 - Степень защиты IP — IP65 - Способ монтажа (для сайта) — Подвесной / накладной - Эффективность (лм/Вт) — 132 - Индекс цветопередачи (RA) — Более 80 - Коэффициент мощности — Более 0,95 - Коэффициент пульсации — Менее 1% - Класс электробезопасности — I - Диммирование (регулировка яркости) — По запросу - Климатическое исполнение — УХЛ 2 - Температура эксплуатации — от -20 до +45 - Материал корпуса — ABS/SAN - Сквозная (транзитная) проводка — Нет - Наличие БАП — Нет - Расположение БАП — встроенный - Класс энергоэффективности — A+ - Электромагнитная совместимость (ЭМС) ТР ТС 020/2011 — Соответствует ТР ТС 020 - Безопасность низковольтного оборудования (LVD) ТР ТС 004/2011 — Соответствует ТР ТС 004 - Отсутствие опасных веществ (RoHS) — Соответствует ТР ЕАЭС 037 - Гарантия(мес) — 60 - Тип источника света — LED - Оптическая часть — плафон - Длина(мм) — 1270 - Ширина(мм) — 152 - Высота(мм) — 100 - Длина установочная(мм) — 918 - Цвет корпуса — серый - Переменное/постоянное напряжение — Да - Диапазон переменного напряжения (В AC) — 176 – 264 - Диапазон постоянного напряжения (В DC) — 247 – 370 8.2. Основное освещение для помещений с ограниченной площадью: Тип светильника светодиодный Светильник LED 94 839 NBL-PR1-13-4K-WH-IP65-LED, Navigator код 19299 (или эквивалент) в соответствии со СП 52.13330.2016 и требований характеристик: - Вид: круглый; - Материал изделия: АБС-пластик; - Тип лампы: LED; - Степень защиты: IP65; - Высота: 94 мм; - Диаметр внешний: 235 мм; - Мощность: 13 Вт; - Номинальный ток: 0.094 А; - Номинальное напряжение: 220-240 В; - Цветовая температура: 4000 К; - Световой поток: 1150 Лм; - Цвет: белый; - Диапазон рабочих температур: от -40 до +40 °C. Прокладка кабеля в чистых боксах осуществляется скрытым способом. Все швы после установки оборудования в помещениях класса чистоты C и D должны быть обработаны специализированным силиконовым герметиком для чистых помещений, для исключения попадания пыли из стен и потолка. В технических зонах к светильникам разрешается прокладку кабеля осуществлять в жёстких ПВХ трубах с применением аксессуаров, в помещениях работы персонала и склада в кабель-каналах, в соответствии требований Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ). Основное освещение подключается в существующей группе помещения №028. Количество светильников и схема расположения светильников приведена в приложении №6. Места монтажа светильников с учетом проектного решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Аварийное освещение | Аварийное освещение должно быть активировано при отключении основного освещения в коридорах и прочих помещениях и обеспечивать видимость на путях эвакуации персонала в случае ЧП. Светильники соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 и ГОСТ Р 55842-2013. На путях эвакуации перед дверью выхода, который предназначен для использования в случае опасности в качестве эвакуационного выхода на расстоянии не далее 2 м от двери в горизонтальной плоскости: 9.1. Тип аварийного светодиодного светильника ССА1-01, 1,5 ч., одностор. ВЫХОД-EXIT, TDM код SQ0349-0003 (или эквивалент) в соответствии с СП 439.1325800.2018 и требований характеристик: - Напряжение аккумулятора: 1.2 В; - Емкость: 0,3 А/*ч; - Максимальное время зарядки: 8 ч; - Время автономной работы: 90 мин; - Номинальное рабочее напряжение: 230 В; - Номинальная частота: 50 Гц; - Мощность светодиодной матрицы: 1 Вт; - Количество светодиодов: 6 шт; - Световой поток: 80 Лм; - Класс защиты от поражения электрическим током: I; - Степень защиты; IP20; - Цвет свечения: белый; - Климатическое исполнение: УХЛ4; - Дополнительные опции: кнопка ТЕСТ, индикатор сети и заряда; - Размер: 363х150х23 мм. 9.2. Тип аварийного светодиодного светильника АЙСБЕРГ-A 38 1270х152х100 CRI80 4000 milky IP65 серый c БАП на 1 час LUXDATOR, Центрстройсвет код ЦБ000015418 (или эквивалент) в соответствии с СП 439.1325800.2018 и требований характеристик: - Мощность (Вт) — 40 - Световой поток (лм) — 5150 - Цветовая температура (К) — 4000 - Степень защиты IP — IP65 - Способ монтажа (для сайта) — Подвесной / накладной - Эффективность (лм/Вт) — 122 - Индекс цветопередачи (RA) — Более 80 - Коэффициент мощности — Более 0,95 - Коэффициент пульсации — Менее 1% - Класс электробезопасности — I - Диммирование (регулировка яркости) — По запросу - Климатическое исполнение — УХЛ 2 - Температура эксплуатации — от +5 до +40 - Материал корпуса — ABS/SAN - Дополнительная особенность — с БАП на 1 час LUXDATOR 36W - Сквозная (транзитная) проводка — Нет - Наличие БАП — Да - Расположение БАП — встроенный - Класс энергоэффективности — A+ - Электромагнитная совместимость (ЭМС) ТР ТС 020/2011 — Соответствует ТР ТС 020 - Безопасность низковольтного оборудования (LVD) ТР ТС 004/2011 — Соответствует ТР ТС 004 - Отсутствие опасных веществ (RoHS) — Соответствует ТР ЕАЭС 037 - Гарантия (мес) — 60 - Тип источника света — LED - Оптическая часть — плафон - Длина (мм) — 1270 - Ширина (мм) — 152 - Высота (мм) — 100 - Длина установочная(мм) — 918 - Цвет корпуса — серый - Переменное/постоянное напряжение — Да - Диапазон переменного напряжения (В AC) — 207 - 264 - Диапазон постоянного напряжения (В DC) — 289 - 370 Прокладка кабеля в чистых боксах осуществляется скрытым способом. Все швы после установки оборудования в помещениях класса чистоты C и D должны быть обработаны специализированным силиконовым герметиком для чистых помещений, для исключения попадания пыли из стен и потолка. В технических зонах к светильникам, разрешается прокладку кабеля осуществлять в жёстких ПВХ трубах с применением аксессуаров, в помещениях работы персонала и склада в кабель-каналах, в соответствии требований ПУЭ. Аварийное освещение подключается в существующей группе помещения №028. Количество светильников и схема расположения приведена в приложении №6. Места монтажа светильников с учетом проектного решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Система ультрафиолетового бактерицидного облучения | Система основана на бактерицидном излучении – электромагнитное излучение ультрафиолетового диапазона длин волн в интервале от 205 до 315 нм. Облучатели применяются в помещениях для обеззараживания воздуха с целью снижения уровня бактериальной обсемененности и создания условий для предотвращения распространения возбудителей инфекционных болезней. 10.1. Тип облучателя двухламповый бактерицидный настенный ТАГЛЕР ОБН-150С (2x30 Вт, со счётчиком наработки часов), ТАГЛЕР код TAGLER ОБН-150С (или эквивалент) в соответствии с Руководством Р3.5.1.4025-24 и требований характеристик. Высота установки не менее 2000 мм от чистого пола: - Количество ламп: 2 - Мощность каждой лампы, Вт: 30 - Тип лампы: Бактерицидные ультрафиолетовые низкого давления - Время работы ламп, не менее, часов: 8000 - Концентрация озона в помещении при работе изделия, не более, мг/м3: 0,1 - Потребляемая мощность при номинальном напряжении, Вт: 90 - Суммарный бактерицидный поток, Вт: 24 - Облучённость поверхности на расстоянии 1м, Вт/м2: 1 - Производительность облучателя (объём воздуха, обеззараживаемый за один час, при номинальном напряжении) м3/час: 120 - Ток потребления, А: 0,7 - Уровень шума, дБ: 30 - Есть встроенный счётчик наработки ламп - Размеры, мм: 1040×100×80 - Масса, кг: 5 10.2. Тип облучателя двухламповый бактерицидный настенный ТАГЛЕР ОБН-30 (2x15 Вт), ТАГЛЕР код TAGLER ОБН-30 (или эквивалент) в соответствии с Руководством Р3.5.1.4025-24 и требований характеристик. Высота установки не менее 2000 мм от чистого пола: - Количество ламп: 2 - Мощность каждой лампы, Вт: 15 - Тип лампы: Бактерицидные ультрафиолетовые низкого давления - Время работы ламп, не менее, часов: 8000 - Концентрация озона в помещении при работе изделия, не более, мг/м3: 0,1 - Потребляемая мощность при номинальном напряжении, Вт: 50 - Суммарный бактерицидный поток, Вт: 9,8 - Облучённость поверхности на расстоянии 1м, Вт/м2: 0,4 - Производительность облучателя (объём воздуха, обеззараживаемый за один час, при номинальном напряжении) м3/час: 60 - Ток потребления, А: 0,5 - Уровень шума, дБ: <30 - Размеры, мм: 530×100×80 - Масса, кг: 3 10.3. Информационное табло «Не входить! Работает бактерицидная лампа!». Высота установки над дверью перед входом в зону работы ультрафиолетового бактерицидного облучателя. Тип светильника Топаз-220 (основание) 220 В, IP52, TDM ELECTRIC код SQ0349-0218 (или эквивалент) в соответствии с Руководством Р3.5.1.4025-24 и требований характеристик: - Тип лампы: встроенные светодиоды - Лампа в комплекте: да - Цоколь: встроенные светодиоды - Напряжение: 220В - Длина: 300 мм - Глубина: 20 мм - Высота: 105 мм - Форма корпуса: прямоугольник - Цвет корпуса: белый - Пиктограмма: нет - Степень защиты корпуса: IP52 - Коллекция: Топаз - Вес нетто: 0.19 кг - Габариты без упаковки: 300х105х20 мм - Провод: без провода Тип сменное табло "Не входить! Работает бактерицидная лампа!" красный фон для "Топаз", TDM ELECTRIC код SQ0349-0224 (или эквивалент) в соответствии с Руководством Р3.5.1.4025-24 и требований характеристик: - Оттенок цвета производителя: Красный - Тип: сменное табло для аварийного светильника - Надпись/изображение: не входить - Материал: пластик - Цвет: красный - Габариты без упаковки: 266х85х20 мм - Длина: 266 мм - Ширина: 85 мм - Толщина: 20 мм - Модельный ряд: Топаз Прокладка кабеля в чистых боксах осуществляется скрытым способом. Все швы после установки оборудования в помещениях класса чистоты C и D должны быть обработаны специализированным силиконовым герметиком для чистых помещений, для исключения попадания пыли из стен и потолка. В технических зонах к облучателям и табло, разрешается прокладку кабеля осуществлять в жёстких ПВХ трубах с применением аксессуаров, в помещениях работы персонала и склада в кабель-каналах, в соответствии требований ПУЭ. Система ультрафиолетового бактерицидного облучения подключается в существующей группе помещения №028. Количество облучателей и табло, а также схема расположения приведена в приложении №7. Места монтажа облучателей с учетом проектного решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Выключатель | Выключатель/переключатель/кнопка для чистых помещений скрытой установки в герметичной установочной коробке, специально адаптировано для помещений с повышенными требованиями к гигиене и влажности, механизмы поставляются с лицевыми панелями в сборе с рамкой и суппортом. Высота установки 1500 мм от чистого пола. Тип выключателей с контактной группой латуни и сплава серебра состоит из механизма, суппорта и рамки в сборе: - Тип переключателя для основного освещения Эксперт IP55, 10АХ-250В, скрытая установка, белый, ЭРА код 11-1523-01 (или эквивалент) в соответствии с СП 256.1325800.2016 и требований характеристик: - Высота: 125 мм; - Глубина, мм: 40 - Ширина, мм: 170 - Вид монтажа: скрытый - Выходной ток, А: 10АХ - Гарантия: 5 лет - Длина, мм: 170 - Количество выключателей: 1 - Количество клавиш: 1 - Кратность упаковки: 12 - Масса, кг: 0,09 - Материал основной: Поликарбонат/полиамид - Наличие аллергенов и резких запахов: отсутствуют - Наличие категории ЛВЖ и ГЖ: отсутствуют - Номинальное напряжение бытовой сети, В: 250 - Номинальный ток, А: 10 - Подсветка: нет - Сертификат соответствия EAC: есть - Сечение провода: 1,5 мм^2 (макс. 4 мм^2) - Срок службы, лет: 10 лет - Степень защиты оболочки: IP55 - Температурные ограничения хранения и перевозки: +5°C - +40°C - Тип изделия: Переключатель - Цвет: Белый - Частота тока, Гц: 50/60 - Не содержит (без) галогенов: Да - Подходит для степени защиты (IP): IP55 - Отделка поверхности: Матовый (-ая) - Схема подключения: Переключатель на 2 направления - Тип крепления: Винтовое крепление - Материал: Пластик - Вид/ марка материала: Термопласт - Защитное покрытие поверхности: Прочее - Подсветка: Нет - Способ подключения: Винтов. зажим/клемма - Цвет: Белый - Тип включения/управления: Клавиша/кнопка - Тип комплектации: В сборе с корпусом/рамкой - Способ монтажа: Внутренний / скрытый - С монтажной платой/панелью: Да - Коммутируем. нагрузка для люминесц. ламп: 10 - Цвет по RAL: 9003 - Количество клавиш: 1 - Номин. ток: 10 - Номин. напряжение: 250 - Тип переключателя для системы ультрафиолетового бактерицидного облучения ЭРА Эксперт 11-1527-01 с подсветкой IP55, 10АХ-250В, СУ, белый, ЭРА код 11-1527-01 (или эквивалент) в соответствии с СП 256.1325800.2016 и требований характеристик: - Высота: мм 125 - Глубина, мм: 40 - Ширина, мм: 170 - Вид монтажа: скрытый - Выходное напряжение, В: - - Выходной ток, А: 10АХ - Гарантия: 5 лет - Длина, мм: 170 - Количество выключателей: 1 - Количество клавиш: 1 - Кратность упаковки: 12 - Масса, кг: 0,090833333 - Материал основной: Поликарбонат/полиамид - Наличие аллергенов и резких запахов: отсутствуют - Наличие категории ЛВЖ и ГЖ: отсутствуют - Номинальное напряжение бытовой сети, В: 250 - Номинальный ток, А: 10 - Подсветка: нет - Сертификат соответствия EAC: есть - Сечение провода: 1,5 мм^2 (макс. 4 мм^2) - Срок службы, лет: 10 лет - Степень защиты оболочки: IP55 - Температурные ограничения хранения и перевозки: +5°C - +40°C - Тип изделия: Переключатель - Цвет: Белый - Частота тока, Гц: 50/60 - Не содержит (без) галогенов: Да - Способ монтажа: Внутренний / скрытый - С полем для надписи: Нет - Подходит для степени защиты (IP): IP55 - Отделка поверхности: Матовый (-ая) - Схема подключения: Переключатель на 2 направления - Тип крепления: Винтовое крепление - Материал: Пластик - Тип подсветки: Прочее - Вид/ марка материала: Термопласт - Защитное покрытие поверхности: Прочее - Подсветка: Да - Способ подключения: Винтов. зажим/клемма - Цвет: Белый - Тип включения/управления: Клавиша/кнопка - Тип комплектации: В сборе с корпусом/рамкой - С монтажной платой/панелью: Да - Коммутируем. нагрузка для люминесц. ламп: 10 - Цвет по RAL: 9003 - Количество клавиш: 1 - Номин. ток: 10 - Номин. напряжение: 250 - Функция подсветки: Ориентация - Монтаж выключателя/переключателя/кнопки произвести в коробку установочную двухкомпонентную универсальную KPL 64-40 / LD NA D68х40мм для минимизации проникновения микрочастиц в бокс, KOPOS код KPL 64-40/LD_NA (или эквивалент) в соответствии с СП 256.1325800.2016 и требований характеристик: - Назначение: для гипсокартона и полых стен - Материал: ПВХ - Конструкция: круглая, пластиковые лапки - Цвет: желтый - Тип проводки: скрытая - Max диаметр трубы: 25 мм - Внутренние габариты: 68х68х40 мм - Длина: 68 мм - Ширина: 68 мм - Глубина: 40 мм - Количество в упаковке: 1 шт. - Огнестойкость: 850°C - Степень защиты: 30 IP - Вес нетто: 0.03 кг - Тип: установочная коробка - Max температура эксплуатации: 60 °С - Min температура эксплуатации: -5 °С - Входные отверстия выполнены из эластичного материала. Установка приборов осуществляется путем прорыва мембраны острым предметом и последующего прокладывания кабеля. - Тип переключателя для основного освещения вне чистых помещений открытой установки, необходима доработка как промежуточного – двухклавишный переключатель объединить одной клавишей. Выключатель двухклавишный проходной 10А IP55 TORS TS325, ОУ, белый, IEK код TS-V22-0-10-55-K01 (или эквивалент) в соответствии с СП 256.1325800.2016 и требований характеристик: - Цвет: белый - Количество клавиш: 2 - Материал: Прочее - Номин ток, А: 10 - Подсветка: Нет - Тип поверхности: Не применимо - Тип включения или управления: Клавишный (качели)/кнопочный - Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка) - Количество модулей (модульных систем): 1 - Тип комплектации: Механизм (базовый элемент) - С полем для надписи: Нет - Способ или тип крепления: Винтовое крепление - Схема подключения: Переключатель на 2 направления двойной (двухклавишный) - Поле для надписи или информац поверхность: Нет - Возвратно-нажимной: Нет - Макс поперечное сечение проводника, мм²: 2,5 - Номин напряжение, В: 250 - Температура эксплуатации, °C: -25...40 - Частота: 50 Гц - Защитное покрытие поверхности: Необработанная - Вид или марка материала: Прочее - Подходит для степени защиты - IP: IP55 - Тип или способ подключения: Прочее - Количество полюсов: 1 - Тип переключателя для системы ультрафиолетового бактерицидного облучения вне чистых помещений открытой установки, необходима доработка как промежуточного – двухклавишный переключатель объединить одной клавишей. Выключатель двухклавишный проходной 10А IP55 TORS TS225, ОУ, серо-белый, IEK код TS-V22-0-10-55-K41 (или эквивалент) в соответствии с СП 256.1325800.2016 и требований характеристик: - Цвет: серо-белый - Количество клавиш: 2 - Материал: Прочее - Номин ток, А: 10 - Подсветка: Нет - Тип поверхности: Не применимо - Тип включения или управления: Клавишный (качели)/кнопочный - Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка) - Количество модулей (модульных систем): 1 - Тип комплектации: Механизм (базовый элемент) - С полем для надписи: Нет - Способ или тип крепления: Винтовое крепление - Схема подключения: Переключатель на 2 направления двойной (двухклавишный) - Поле для надписи или информац поверхность: Нет - Возвратно-нажимной: Нет - Макс поперечное сечение проводника, мм²: 2,5 - Номин напряжение, В: 250 - Температура эксплуатации, °C: -25...40 - Частота: 50 Гц - Защитное покрытие поверхности: Необработанная - Вид или марка материала: Прочее - Подходит для степени защиты - IP: IP55 - Тип или способ подключения: Прочее - Количество полюсов: 1 Прокладка кабеля в чистых боксах осуществляется скрытым способом. Все швы после установки оборудования в помещениях класса чистоты C и D должны быть обработаны специализированным силиконовым герметиком для чистых помещений, для исключения попадания пыли из стен и потолка. Все распределительные коробки помещения №028 собрать в одном месте за потолком. Предусмотреть свободный доступ к распределительным коробкам, путём организации герметичного люка в подшивном потолке или вынести из зоны чистых боксов, в коридор, в техническую зону. В технических зонах к выключателям, разрешается прокладку кабеля осуществлять в жёстких ПВХ трубах с применением аксессуаров, в помещениях работы персонала и склада в кабель-каналах, в соответствии требований ПУЭ. Для облучателей УФ должен быть отдельный выключатель и иметь визуальное отличие (маркировку) от выключателя основного освещения. Количество переключателей, а также схема расположения приведена в приложении №6 и №7. Места монтажа выключателей с учетом проектного решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Розетки бытового и промышленного назначения | 12.1. Розетка промышленного назначения открытой установки 16А/32А, 220/380В для силового оборудования. Высота установки блока розетки 1000 мм от чистого пола (при подключении розетки через пускатель – вывод кабеля из стены на уровне 1300 мм): Тип розетки стационарная IP44 16А 3P+PE+N 380В, TDM ELECTRIC код SQ0602-0003 (или эквивалент) в соответствии с СП 256.1325800.2016 и требований характеристик: - Количество силовых полюсов: 5 - Тип подключения: Винтов. зажим/клемма - Изолированный: Да - Модель/исполнение: Открытой установки - Напряжение согл. EN 60309-2: 400 В (50+60 Гц) красная - Цветовая кодировка: Красный - Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6 - Исполнение для вооруженных сил: Нет - Ток для UL версии: 16 - Ввод кабеля: Преднамечен. выбиваем. (штампов.-высечное) отверстие - Тип крепления: Наружное крепление - Степень защиты: IP44 - Материал изделия: Пластик - RAL-номер цвета: 3002 Тип розетки стационарная IP44 32А 3P+PE+N 380В TDM ELECTRIC код SQ0602-0006 или эквивалент в соответствии с СП 256.1325800.2016 и требований характеристик: - Количество силовых полюсов: 5 - Тип подключения: Винтов. зажим/клемма - Изолированный: Да - Модель/исполнение: Открытой установки - Напряжение согл. EN 60309-2: 400 В (50+60 Гц) красная - Цветовая кодировка: Красный - Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6 - Исполнение для вооруженных сил: Нет - Ток для UL версии: 32 - Ввод кабеля: Преднамечен. выбиваем. (штампов.-высечное) отверстие - Тип крепления: Наружное крепление - Степень защиты: IP44 - Материал изделия: Пластик - RAL-номер цвета: 3002 Тип розетки стационарная IP44 32А 2P+PE 220В, TDM ELECTRIC код SQ0602-0004 (или эквивалент) в соответствии с СП 256.1325800.2016 и требований характеристик: - Количество силовых полюсов: 3 - Тип подключения: Винтов. зажим/клемма - Изолированный: Да - Модель/исполнение: Открытой установки - Напряжение согл. EN 60309-2: 220-230 В (50+60 Гц) синяя - Цветовая кодировка: Синий - Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов): 6 - Исполнение для вооруженных сил: Нет - Ток для UL версии: 32 - Ввод кабеля: Преднамечен. выбиваем. (штампов.-высечное) отверстие - Тип крепления: Наружное крепление - Степень защиты: IP44 - Материал изделия: Пластик - RAL-номер цвета: 5019 12.1. Розетка бытового назначения 16А, 220В для чистых помещений скрытой установки в герметичной установочной коробке, специально адаптировано для помещений с повышенными требованиями к гигиене и влажности, механизмы поставляются с лицевыми панелями в сборе с рамкой и суппортом. Высота установки 1000 мм от чистого пола: Тип розетки один пост Эксперт 2P+E IP55, шторки, 16A-250В, скрытая установка, белый, ЭРА код 11-2522-01 (или эквивалент) в соответствии с СП 256.1325800.2016 и требований характеристик: - Высота: 125 - Глубина, мм: 40 - Ширина, мм: 170 - Вид монтажа: скрытый - Выходной ток, А: 16А - Гарантия: 5 лет - Длина, мм: 170 - Заземление: есть - Количество клавиш: 1 - Количество постов: 1 - Количество розеток: 1 - Кратность упаковки: 10 - Масса, кг: 0,112 - Материал основной: Поликарбонат/полиамид - Наличие аллергенов и резких запахов: отсутствуют - Наличие категории ЛВЖ и ГЖ: отсутствуют - Номинальное напряжение бытовой сети, В: 250 - Номинальный ток, А: 16 - Подсветка: нет - Сертификат соответствия EAC: есть - Сечение провода: 2,5 мм^2 (макс. 4 мм^2) - Срок службы, лет: 10 лет - Степень защиты оболочки: IP55 - Температурные ограничения хранения и перевозки: +5°C - +40°C - Тип изделия: Розетка силовая - Цвет: Белый - Частота тока, Гц: 50/60 - Шторки: Есть - Не содержит (без) галогенов: Да - Способ монтажа: Внутренний / скрытый - Тип комплектации: В сборе с корпусом/рамкой - Цвет: Белый - Модель/исполнение: С заземляющим контактом - Способ подключения: Винтов. зажим/клемма - Защитное покрытие поверхности: Прочее - Вид/ марка материала: Термопласт - Специальное питание: Не требует специального питания - Материал: Пластик - Тип крепления: Винтовое крепление - Символы/индикация: Без надписи/печати - Отделка поверхности: Матовый (-ая) - Частота: 50...60 - Цвет по RAL: 9003 - Запираемый (-ая): Нет - Установка в кабель-канал: Да - С откидной крышкой: Нет - С сигнальной лампой (индикатором): Нет - Со шторками (защита от прикосновения): Да - С выключателем Вкл/Откл (On/Off): Нет - Защитный контакт: Нет - С полем для надписи: Нет - С выталкивателем: Нет - Повёрнутая центральная вставка: Нет - Защита от перенапряжения: Нет - Дифференциальная защита по току: Нет - Суппорт (опорное кольцо): Нет - Количество постов (мест): 1 - Прозрачный: Нет - С миниатюрным предохранителем: Нет - Wi-Fi: Нет - С подсветкой (индикация напряжения в сети): Нет - С ориентационной подсветкой: Нет - В комплекте с вилкой (разъем): Нет - С встроенным зарядным устройством USB: Нет - Антибактериальная обработка: Нет - Защитный круглый контакт (штырь) заземления: Нет - Номин. ток: 16 - Номин. напряжение: 250 - Подходит для степени защиты (IP): IP55 Монтаж выключателя/переключателя/кнопки произвести в коробку установочную двухкомпонентную универсальную KPL 64-40 / LD NA D68х40мм для минимизации проникновения микрочастиц в бокс KOPOS код KPL 64-40/LD_NA (или эквивалент) в соответствии с СП 256.1325800.2016 и требований характеристик: - Назначение: для гипсокартона и полых стен - Материал: ПВХ - Конструкция: круглая, пластиковые лапки - Цвет: желтый - Тип проводки: скрытая - Max диаметр трубы: 25 мм - Внутренние габариты: 68х68х40 мм - Длина: 68 мм - Ширина: 68 мм - Глубина: 40 мм - Количество в упаковке: 1 шт - Огнестойкость: 850°C - Степень защиты: 30 IP - Вес нетто: 0.03 кг - Тип: установочная коробка - Max температура эксплуатации: 60 °С - Min температура эксплуатации: -5 °С - Входные отверстия выполнены из эластичного материала. Установка приборов осуществляется путем прорыва мембраны острым предметом и последующего прокладывания кабеля. Прокладка кабеля в чистых боксах осуществляется скрытым способом. Все швы после установки оборудования в помещениях класса чистоты C и D должны быть обработаны специализированным силиконовым герметиком для чистых помещений, для исключения попадания пыли из стен и потолка. В технических зонах к розеткам разрешается прокладку кабеля осуществлять в жёстких ПВХ трубах с применением аксессуаров, в помещениях работы персонала и склада в кабель-каналах, в соответствии требований ПУЭ. Розеточные группы подключаются в существующие щиты на этаже, однофазные группы в ЩО-2.0, а трёхфазные группы в РП-1. Количество и схема расположения розеток приведена в приложении №8. Места монтажа бытовых и промышленных розеток с учетом проектного решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Технологические системы ХВС, пар, канализация, сжатый воздух | Предусмотреть систему холодного водоснабжения (ХВС) и горячего водоснабжения (ГВС) для производственных и бытовых нужд. Расход холодной и горячей воды, а также стоков определить при разработке конструкторской документации. Предусмотреть узлы учета расхода ХВС – 1 шт. В «чистой» зоне предусмотреть устройство систем холодного и горячего водопровода из полипропиленовых труб. В «заразной» зоне предусмотреть трубопроводы системы холодного и горячего водопровода из нержавеющей стали на сварке, в соответствии с СанПиНом 3.3686-21. На входе трубопроводов в «заразную» зону со стороны «чистой» зоны предусмотреть обратный клапан. Со стороны «заразной» зоны предусмотреть установку неопорожняемого гидрозатвора. Систему холодного водопровода «заразной» зоны присоединить к внутренней системе хозяйственно-питьевого производственного водоснабжения через баки разрыва струи в существующем здании. Обеспечить подключение разрабатываемых систем ХВС и ГВС к существующим сетям, подводимым Заказчиком к МТОС. Предусмотреть следующие системы канализации: - систему внутренней канализации бытовых стоков (от душевого поддона) - систему внутренней производственной канализации (подача контаминированного стока в установку термической обработки стоков (в т.ч. от парового стерилизатора), отвод обеззараженного стока от установки термической обработки стоков). Для перекачки стока от зоны душевого блока санпропускника предусмотреть установку насоса канализационного. Материал трубопроводов для систем канализации: - в «заразной» зоне: труба нержавеющая стали марки 08Х17Н13М2 по ГОСТ 5632-72 (или эквивалент) на сварке; - в «чистой» зоне: раструбная ПВХ-труба. Система производственной канализации «заразной» зоны должна быть герметичной, выполнена из нержавеющей стали на сварке. У каждого приемника сточных вод в «заразной» зоне, присоединяемого к сети производственной канализации, предусмотреть гидрозатвор, с возможность отсечения от помещения, выполненный из нержавеющей стали, стойкой к обработке дезинфицирующими составами, не допускающий его опорожнения при появлении давления или разрежения в производственной канализационной сети. Обеспечить подключение разрабатываемых систем канализации к существующим сетям здания, подводимым Заказчиком к МТОС. Прокладка коммуникаций до подключаемого оборудования (деконтаминационные установки, аварийный душ, автоклав) выполняется силами Заказчика. Ориентировочная схема прокладки коммуникаций приведена в Приложении №2. Перечень обязательных документов для предоставления Заказчику: - рабочая документация по монтажу систем; - исполнительная документация по монтажу систем, включающая в себя акты скрытых работ, паспорта и сертификаты на оборудование и материалы, а также схемы смонтированных систем; - паспорта на каждую систему; - акт об окончании монтажных работ; - ведомость смонтированного оборудования; - акт об окончании пусконаладочных работ; - акт комплексных испытаний на работоспособность; - техническая документация изготовителей на оборудование систем; - инструкции по эксплуатации систем; - сертификаты на оборудование и материалы; - эксплуатационная документация. |
|  | Сантехническое оборудование | В модуле «Аварийный душ» предусмотреть установку - душевого поддона: Высота 150 мм; Размер 900х900 мм; Материал: сталь, с порошковым покрытием всего корпуса устойчивое к очистке и дезинфекции. Цвет: белый. В комплекте с металлической рамой на регулируемых ножках, с сифоном ГОСТ 23695-94 «Приборы санитарно-технические стальные эмалированные». Функциональное назначение: Поддоны. Поддон глубокий стальной эмалированный (ПДСг). Первого сорта. В состав комплекта поддона душевого глубокого входят: поддон; опоры (подставки или ножки); уравнитель электрических потенциалов (в комплекте); водосливная арматура. - душевой стойки со смесителем. Верхний душ, ø260 мм, душевая лейка, смеситель (латунь), стойка регулируется по высоте, материал: латунь, цвет: хром. Для корректной работы смесителя, горячая вода должна быть подведена слева! Параметры: Ширина: 33 см, Высота: 120 см. ГОСТ 19681-2016 Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия. Назначение: санитарно-техническая водоразборная. Группа рабочего давления арматуры: II - с рабочим давлением до 0,60 МПа. Конструкция органов управления арматуры: локтевой смеситель. |
|  | Установка измерительного оборудования | В модулях чистых помещений возле дверных проемов предусмотреть установку манометров стрелочных дифференциального MAGNEHELIC 2000 (или эквивалент). Места установки помещениях согласовать с заказчиком. Требования к манометрам дифференциального давления: Способ выдачи измерительной информации: Показывающий. Устойчивость к воздействию окружающей и измеряемой среды (исполнение): Обыкновенное. Устойчивость к механическим воздействиям: Вибропрочное. Прокладка капиллярной трубки осуществляется скрытым способом. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и ограничения доступа в помещение | Систему противопожарной защиты (далее – СППЗ) построить на базе оборудования НВП Болид, адресная. В состав СППЗ входит: - СПС – система пожарной сигнализации; - СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Система пожарной автоматики (далее – СПА) проектируется исходя из условия взаимодействия входящих в нее систем противопожарной защиты, а также обеспечения единства СПА защищаемого объекта. Произвести интеграцию с системами: - система вентиляции; - СКУД; - с действующей СПС и СОУЭ. Установленное оборудование СПС вывести на автоматизированное рабочее место, установленное в дежурно-диспетчерской службе и отразить в системе «Орион» НВП «Болид» с выводом на монитор защищаемого помещения, а также на пульт контроля и управления С2000-М, который установлен на 1 этаже объекта («Нежилое здание - лабораторный корпус» инв. № И01010004). Систему противопожарной защиты разработать и установить в соответствии требований: - СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Поставщик предоставляет Заказчику рабочую документацию СПС и после проведения монтажных работ СПС предоставляет исполнительную документацию, акты, сертификаты и другие документы в соответствии действующего законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности. Перечень обязательных документов для предоставления Заказчику: - проектная документация СПС и СОУЭ; - исполнительная документация СПС и СОУЭ; - акт об окончании монтажных работ; - ведомость смонтированного оборудования; - акт об окончании пусконаладочных работ; - акт комплексных испытаний на работоспособность; - техническая документация изготовителей на технические средства СПС и СОУЭ; - инструкции по эксплуатации СОУЭ; - эксплуатационная инструкция на СПС; - сертификаты на оборудование и материалы; - эксплуатационная документация; - и другое. |
|  | Электрическая мощность оборудования | Вентиляция (приточная установка) – ориентировочно 8 кВт Внутреннее оборудование поставки Заказчика (две деконтаминационные установки ТОС-Л (20кВт), автоклав проходного типа (4 кВт), насосная бытовая канализационная станция 1кВт) – ориентировочно 25кВт Освещение основное – 0,2 кВт Освещение аварийное – 0,1 кВт Облучатели бактерицидные – 0,3 кВт - Все группы розеточной сети прокладывать к РП-52 с запасом кабеля 2 метра у шкафа. - Все группы освещения и облучения прокладывать и подключаются к существующим группам помещения №028. - Подключение в электрических щитах силами специалистов Заказчика. |
|  | Необходимость в пуско-наладочных работах специалистами поставщика | Пусконаладочные работы специалистами Производителя/Поставщика, допускается привлечение третьих лиц. |
|  | Необходимость в валидационных работах специалистами поставщика | Валидационные работы осуществляются Производителем/Поставщиком. Допускается привлечение третьих лиц. |
| - 18. | Необходимые документы | Счета на оплату, вся необходимая техническая (исполнительная), эксплуатационная и иная документация, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ, а также для предъявления в уполномоченные государственные органы и/или органы местного самоуправления и иные инстанции с целью оформления различной разрешительной документации, освидетельствований. Сертификаты, паспорта, поверочные и другие документы на оборудование, используемое в ходе сборки. 1. Комплект схем и чертежей планировки розеточной сети, силового оборудования и освещения. На планах должна быть информация о расположении распределительных коробок и кабеленесущих систем. План расположения системы защитного заземления с привязкой к зданию. 2. Технический отчет по измерениям электролабораторией, в составе: - титульный лист; - опись документов; - программа испытаний; - основные данные; - заключение; - протокол ЭЛ-1 визуального осмотра; - протокол ЭЛ-2 проверки наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки; - протокол ЭЛ-3 проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов; - протокол ЭЛ-5 проверки согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока; - протокол ЭЛ-6 проверки автоматических выключателей до 1000В; - протокол ЭЛ-8 проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств; - ведомость дефектов ЭЛ-12; - перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений; - свидетельство о регистрации электролаборатории (копия заверенная); - свидетельства и сертификаты электроизмерительных приборов, которыми проводятся электроиспытания (копии заверенные). |
| - 19. | Дополнительные требования | До начала работ подготовить и согласовать с Заказчиком проект производства работ по монтажу чистых помещений. Перед началом выполнения работ требуется выполнить мероприятия по демонтажу существующих перегородок и облицовки стен в помещении №028: - демонтаж кирпичных перегородок –2,6 м3; - демонтаж пластиковой облицовки стен – 45 м2; - демонтаж стального воздуховода – 4 м; - демонтаж стальной двери – 1 шт. Образовавшийся мусор утилизировать силами Поставщика. Сборку модулей и устройство инженерный сетей вести в соответствии с: - действующей законодательной, нормативно-технической документацией; - требованиями настоящего ТЗ. Технические решения, месторасположение дополнительного оборудования согласовать с заказчиком. Технические решения, принятые в рамках выполнения строительно-монтажных работ должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. Все блоки должны соответствовать действующим нормам и правилам эксплуатации помещений. Поставщик своими силами и за свой счет должен собирать и утилизировать строительный и иной мусор, возникший в результате выполнения работ. Модуль должен быть новым, не восстановленным, ранее не использованным. Год выпуска не ранее 2026 г. Модуль должен отвечать действующим требованиям СанПиН 3.3686-21. Гарантийный срок на поставляемое оборудование не менее срока действия гарантии производителя оборудования, но не менее 12 месяцев. Все средства измерений (в том числе и встроенные) должны быть утвержденного типа с первичной поверкой и со свидетельством о поверке на бумажном носителе на каждое СИ, проведенной на территории РФ. Поверка должна быть проведена в соответствии с «Порядком проведения поверки средств измерений, требованиями к знаку поверки и содержанию свидетельств о поверке», утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 2510. Сведения о результатах поверки должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Встроенные средства измерений должны иметь возможность демонтажа для проведения периодической поверки. Все средства измерений должны иметь заводские (серийные) номера или буквенно-цифровые обозначения, нанесенные на средства измерений или, при невозможности нанесения на средство измерений, на эксплуатационный документ или упаковку средства измерений, которые должны идентифицировать каждый экземпляр средств измерений. Дата поверки средств измерений не должна превышать 120 календарных дней от даты поставки. Поставщик своими силами и за свой счет должен произвести закупку и доставку оборудования, комплектующих и материалов для проведения работ в необходимом количестве. Поставщик своими силами и за свой счет (возможно привлечение третьих лиц) обеспечивает место производства работ средствами подмащивания и иметь допуск работы на них. Поставщик обязан бережно относиться к имуществу заказчика и/или третьих лиц, находящемуся на объекте заказчика; в полном объеме возместить ущерб, причиненный такому имуществу сотрудниками Поставщика при выполнении работ. Поставщик должен не позднее 3 (Трех) рабочих дней до дня начала выполнения работ направить в письменном виде и согласовать с заказчиком список работников, автотранспорта, инструмента, оборудования и материалов задействованных при выполнении работ. Работники, прибывающие на территорию объекта должны быть гражданами РФ. Поставщик допускается к выполнению работ в будние рабочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов. Поставщик обязан обеспечить соблюдение: - правил по охране труда при работе на высоте; - правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; - правил внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, охране экологии и окружающей среды, пожарной безопасности, электробезопасности. Перед началом работ по монтажу Поставщику (возможно привлечение третьих лиц) необходимо осуществить выезд на объект для самостоятельного проведения необходимых замеров, в том числе длин коммуникаций. При доставке оборудования и материалов на объект Поставщик (возможно привлечение третьих лиц) предусматривает обязательное наличие грузчиков, осуществляющих выгрузку и доставку Товара к месту монтажа. |
| - 20. | Срок поставки | Не более 6 (шести) месяцев. |

- Список Приложений

Приложение №1. Планировочное решение по чистому помещению 028.

Приложение №2. Схема ориентировочной прокладки коммуникаций водоснабжения, канализации, сжатого воздуха и пара.

Приложение №3. Схема внутренней прокладки вентиляции.

Приложение №4. Схема наружной прокладки вентиляции.

Приложение №5. Схема расположения щита электроснабжения для подключения ТОС-Л.

Приложение №6. Схема основного и аварийного освещения.

Приложение №7. Схема расположения УФ облучателей.

Приложение №8. Схема расположения розеток.

Приложения: