Приложение № 2

к запросу коммерческих предложений

Техническое задание

Таблица № 1

| № | Наименование раздела | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Ламинарное укрытие № 1 |
|  | Количество | 1 ед. |
|  | Место установки | «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23, 2 этаж, пом. 254, отделение питательных сред. |
|  | Назначение и функциональные требования | Ламинарное укрытие для обеспечения параметров воздушной среды в чистой зоне с гарантированным классом рабочей зоны изделия по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 при номинальной производительности по «чистому» воздуху в построенном состоянии - 5 ИСО (по частицам ≥0,5 мкм). Принцип действия: принудительная подача предварительно очищенного воздуха в рабочее пространство. |
|  | Особенности конструкции | Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 304 или эквивалент. Наличие фильтровентиляционных модулей (типоразмер 800х600 мм): в количестве 2 шт. Наличие освещения рабочей зоны, не менее 500 Лк. Наличие предварительного фильтра грубой очистки, класс по ГОСТ Р ЕН 779 – 2014: G4. Наличие конечного НЕРА фильтра, класс по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010: Н14. Рабочая зона изделия должна формироваться с помощью закрепленных по периметру каркаса ограждающих конструкций из прозрачных антистатических ПВХ-ламелей, не доходящих до уровня пола на 400 мм. Ширина ламелей не менее 200 мм, толщина не менее 0,2 мм. Конструкция: каркасная сборно-разборная из профиля. Каркас изделия устанавливается на стойках. Стойки имеют опоры для прочной фиксации изделия. Наличие фиксируемых колес со стопами, не менее 4 шт. Наличие регулировки, выравнивания по высоте. Наличие рамы для крепления фильтров. Наличие потолочного ограждения. Все сочленения, стыки и швы между прилегающими элементами конструкции должны быть обработаны полиуретановым герметиком, предназначенным для работы в чистых помещениях. Наличие ламинаризатора из мелкоячеистой полимерной сетки для равномерного распределения воздуха. Наличие портов для подачи аэрозоля и отбора проб воздуха для проверки целостности НЕРА фильтров. Наличие пульта управления, с сенсорным экраном не менее 4,3 дюйма. Наличие системы управления на базе микроконтроллера с системой статической стабилизации расхода воздуха и автоматическим поддержанием заданной скорости воздушного потока до предельно допустимого значения загрязненности фильтра Наличие светодиодного освещения. Наличие поверенного дифференциального манометра (500 Па) для контроля перепада давления на НЕРА фильтре. Наличие УФ-облучателя. Наличие сигнализации о необходимости замены фильтров. Наличие кабеля питания с евровилкой. Наличие дифференциальных манометров. |
|  | Технические характеристики | Габариты изделия в сборе (длина х ширина х высота): не более 1302х902х2315 мм. Габариты рабочей зоны изделия (длина х ширина х высота): 1202х802х2000 мм. Эффективность фильтрации по частицам 0,3 мкм: не менее 99,995%. Направление воздушного потока: вертикальный, нисходящий. Способ подачи воздуха: 100% рециркуляция из помещения установки изделия. Характеристика воздушного потока: ламинарный (однонаправленный). Средняя скорость потока воздуха, выходящего из фильтромодулей, на расстоянии 150 мм от поверхности ламинаризаторов: не менее 0,45±20 % м/с. Количество УФ облучателей, установленных в рабочей зоне: не менее 1 шт. Мощность УФ облучателя: 30 Вт. |
|  | Виды энергоносителей | Электрическая сеть 220 В, 50 Гц, не более 1 кВт. |
|  | Необходимые документы | Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке. Валидационные протоколы IQ/OQ на русском языке. Спецификация для заказа сменных элементов на русском языке. Электрическая схема. Наличие документов на средства измерения: 1) сертификат/свидетельство об утверждении типа средства измерения в государственном реестре средств измерений РФ; 2) эксплуатационная документация на русском языке (паспорт, руководство пользователя, инструкция по эксплуатации, методика поверки); 3) результаты действующей поверки, проведенной на территории РФ, подтвержденные знаком поверки, и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) на каждое средство, заверенной подписью поверителя и знаком поверки. |
|  | Необходимость в валидационных работах специалистами Поставщика | Валидация специалистами Поставщика/Производителя (IQ/OQ). Валидация компьютеризированной системы в соответствии с GAMP 5. |
|  | Дополнительные требования | Наличие на оборудовании и на заводской упаковке маркировки с указанием наименования и заводского номера позволяющих идентифицировать оборудование. |

Таблица № 2

| № | Наименование раздела | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Ламинарное укрытие № 2 |
|  | Количество | 1 шт. |
|  | Место установки | «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23, 2 этаж, пом. 253, отделение питательных сред. |
|  | Назначение и функциональные требования | Ламинарное укрытие для обеспечения микробиологической защиты продукта. |
|  | Особенности конструкции | Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 304 или эквивалент. Конструкция: разъемные соединения из профиля прямоугольного сечения не более 8 мм х 8 мм. Наличие фиксируемых колес со стопами, не менее 4 шт. Наличие регулировки, выравнивания по высоте. Наличие Т-образного профиля потолка. Наличие прозрачного винилового занавеса из полос внахлест с 4-х сторон (по всему периметру укрытия). Размер полос: ширина не более 30 см, толщина не более 0,15 см, высота не более 180 см. Наличие крепежа полос занавеса к рельсу в верхней части укрытия. Наличие рельс для крепления занавеса. Наличие блоков фильтрации с HEPA фильтрами (высокоэффективные фильтры из гофрированного фильтроматериала в алюминиевом корпусе). Наличие электронного контроля скорости потока. Тип вентилятора: прямого действия. Наличие освещения рабочей зоны. Наличие выключателей работы на стойке каркаса. Наличие кабеля питания с евровилкой. |
|  | Технические характеристики | Габаритные размеры (ШхГхВ): не более 4000 х 1550 х 2350 мм. Высота рабочей зоны: не менее 1800 мм. Эффективность фильтрации по частицам 0,3 мкм: не менее 99,995%. Производительность блока фильтрации: не менее 720 CFM. Скорость нагнетаемого нисходящего воздушного потока: не менее 91 м³/мин. |
|  | Виды энергоносителей | Электрическая сеть 220 В, 50 Гц. |
|  | Необходимые документы | Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке. Валидационные протоколы IQ/OQ на русском языке. Спецификация для заказа сменных элементов на русском языке. Электрическая схема. |
|  | Дополнительные требования | Наличие на оборудовании и на заводской упаковке маркировки с указанием наименования и заводского номера позволяющих идентифицировать оборудование. |

Таблица № 3

| № | Наименование раздела | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Ламинарное укрытие № 3 |
|  | Количество | 1 шт. |
|  | Место установки | «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23, 2 этаж, пом. 206-1, отделение розлива препаратов (Приложение 1). |
|  | Назначение и функциональные требования | Ламинарное укрытие для обеспечения параметров воздушной среды в чистой зоне с гарантированным классом рабочей зоны изделия по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 при номинальной производительности по «чистому» воздуху в построенном состоянии - 5 ИСО (по частицам ≥0,5 мкм). Принцип действия: принудительная подача предварительно очищенного воздуха в рабочее пространство. |
|  | Особенности конструкции | Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 304 или эквивалент. Наличие фильтровентиляционных модулей (типоразмер 800х600 мм): в количестве 2 шт. Наличие освещения рабочей зоны, не менее 500 Лк. Наличие предварительного фильтра грубой очистки, класс по ГОСТ Р ЕН 779 – 2014: G4. Наличие конечного НЕРА фильтра, класс по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010: Н14. Рабочая зона изделия должна формироваться с помощью закрепленных по периметру каркаса ограждающих конструкций из прозрачных антистатических ПВХ-ламелей, не доходящих до уровня пола на 400 мм. Ширина ламелей не менее 200 мм, толщина не менее 0,2 мм. Конструкция: каркасная сборно-разборная из профиля. Каркас изделия устанавливается на стойках. Стойки имеют опоры для прочной фиксации изделия. Наличие фиксируемых колес со стопами, не менее 4 шт. Наличие регулировки, выравнивания по высоте. Наличие рамы для крепления фильтров. Наличие потолочного ограждения. Все сочленения, стыки и швы между прилегающими элементами конструкции должны быть обработаны полиуретановым герметиком, предназначенным для работы в чистых помещениях. Наличие ламинаризатора из мелкоячеистой полимерной сетки для равномерного распределения воздуха. Наличие портов для подачи аэрозоля и отбора проб воздуха для проверки целостности НЕРА фильтров. Наличие пульта управления, с сенсорным экраном не менее 4,3 дюйма. Наличие системы управления на базе микроконтроллера с системой статической стабилизации расхода воздуха и автоматическим поддержанием заданной скорости воздушного потока до предельно допустимого значения загрязненности фильтра Наличие светодиодного освещения. Наличие поверенного дифференциального манометра (500 Па) для контроля перепада давления на НЕРА фильтре. Наличие УФ-облучателя. Наличие сигнализации о необходимости замены фильтров. Наличие кабеля питания с евровилкой. Наличие дифференциальных манометров (с поверкой). |
|  | Технические характеристики | Габариты изделия в сборе (длина х ширина х высота): не более 1302х902х2315 мм. Габариты рабочей зоны изделия (длина х ширина х высота): 1202х802х2000 мм. Эффективность фильтрации по частицам 0,3 мкм: не менее 99,995%. Направление воздушного потока: вертикальный, нисходящий. Способ подачи воздуха: 100% рециркуляция из помещения установки изделия. Характеристика воздушного потока: ламинарный (однонаправленный). Средняя скорость потока воздуха, выходящего из фильтромодулей, на расстоянии 150 мм от поверхности ламинаризаторов: не менее 0,45±20 % м/с. Количество УФ облучателей, установленных в рабочей зоне: не менее 1 шт. Мощность УФ облучателя: 30 Вт. |
|  | Виды энергоносителей | Электрическая сеть 220 В, 50 Гц, не более 1 кВт. |
|  | Необходимые документы | Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке. Валидационные протоколы IQ/OQ на русском языке. Спецификация для заказа сменных элементов на русском языке. Электрическая схема. Наличие документов на средства измерения: 1) сертификат/свидетельство об утверждении типа средства измерения в государственном реестре средств измерений РФ; 2) эксплуатационная документация на русском языке (паспорт, руководство пользователя, инструкция по эксплуатации, методика поверки); 3) результаты действующей поверки, проведенной на территории РФ, подтвержденные знаком поверки, и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) на каждое средство, заверенной подписью поверителя и знаком поверки. |
|  | Необходимость в валидационных работах специалистами Поставщика | Валидация специалистами Поставщика/Производителя (IQ/OQ). Валидация компьютеризированной системы в соответствии с GAMP 5. |
|  | Дополнительные требования | Наличие на оборудовании и на заводской упаковке маркировки с указанием наименования и заводского номера позволяющих идентифицировать оборудование. |

Таблица № 4

| № | Наименование раздела | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Ламинарные укрытия |
|  | Назначение | Создание локальной зоны с вертикальным нисходящим ламинарным потоком воздуха для защиты технологического процесса от внешних и перекрестных контаминаций. |
|  | Количество | В соответствии с чертежом № 1 4.1. Ламинарное укрытие № 4: 1251мм х 3385мм – 1 шт. 4.2.Ламинарное укрытие № 5: 2275мм х 1950мм – 1 шт. 4.3. Ламинарное укрытие № 6: 1150мм х 2105мм – 1 шт. 4.4. Ламинарное укрытие № 7: 1026мм х 5122мм – 1 шт. |
|  | Место установки | «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23, бокс 204-206, отделение розлива препаратов. |
|  | Особенности конструкции | Размеры изделия, его конфигурация, места размещения оборудования Поставщиком рассчитываются самостоятельно с учетом особенностей помещения, имеющихся коммуникация и сложной конфигурации «машины розлива препаратов». В случае перекрытия изделием мест технологического доступа к существующим узлам, предусмотреть сквозные (съемные) герметичные крышки (люки). Каждая секция ламинара должна быть оснащена индивидуальным двигателем, обеспечивающим необходимую скорость воздушного потока в рабочей зоне. |
|  | Технические характеристики | Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 316. Шлифованная или зеркальная поверхность. Толщина металла, мм: 1,5. Класс чистоты: По стандарту GMP «А». Фильтровентиляционный блок: нержавеющая сталь AISI 316. Заполнение периметра: Лист перфорированный нержавеющий AISI 316 толщиной 1,5 мм. Размер перфорации: Rv 8-11. Предфильтр: Фильтр с разделителями из алюминиевой фольги и корпусом из листового материала. Класс фильтра по ГОСТ Р 71176-2023, ГОСТ Р ЕН 779-2014 – Е10. Уплотнитель со стороны входа воздуха- вспененный бесшовный уплотнитель из полиуретана. Фильтр: Фильтр с разделителями из клея-расплава и корпусом из алюминиевого профиля. Класс фильтра по ГОСТ Р 71176-2023 - Н14. Уплотнитель со стороны входа воздуха- вспененный бесшовный уплотнитель из полиуретана. Способ подачи воздуха: 100% рециркуляция с механическим побуждением. Контроль перепадов давления: дифманометр. Тип: подвесной. Освещение: светодиодное. Напряжение питания, В: 220. Ламинарное укрытие № 4 Размер, мм: 1251х3385. Глубина предфильтра, мм: 292. Глубина фильтра, мм: 78. Тип потока: вертикальный нисходящий ламинарный. Класс чистоты: А. Скорость воздушного потока в рабочей зоне: 0,45 ± 0,09 м/с. Воздухообмен: рециркуляционный. Освещенность в рабочей зоне: не менее 800-1000 лк. Высота рабочей поверхности от пола: 1900 мм. Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па: Начальное сопротивление, Па: 150; Конечное сопротивление, Па: 600; Степень очистки по концентрации проникающих частиц, %: 99,99. Рабочая температура, °С: от +5 до +110. Относительная влажность, %: не более 95. Ламинарное укрытие № 5 Размер, мм: 2275х1950. Глубина предфильтра, мм: 292; Глубина фильтра, мм: 78; Тип потока: вертикальный нисходящий ламинарный. Класс чистоты: А. Скорость воздушного потока в рабочей зоне: 0,45 ± 0,09 м/с. Воздухообмен: рециркуляционный. Освещенность в рабочей зоне: не менее 800-1000 лк. Высота рабочей поверхности от пола: 1900 мм. Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па: Начальное сопротивление, Па: 150; Конечное сопротивление, Па: 600. Степень очистки по концентрации проникающих частиц, %: 99,99. Рабочая температура, °С: от +5 до +110; Относительная влажность, %: не более 95. Ламинарное укрытие № 6: Размер, мм: 1150х2105. Глубина предфильтра, мм: 292; Глубина фильтра, мм: 78; Тип потока: вертикальный нисходящий ламинарный. Класс чистоты: А; Скорость воздушного потока в рабочей зоне: 0,45 ± 0,09 м/с. Воздухообмен: рециркуляционный. Освещенность в рабочей зоне: не менее 800-1000 лк. Высота рабочей поверхности от пола: 1900 мм. Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па: Начальное сопротивление, Па: 150; Конечное сопротивление, Па: 600. Степень очистки по концентрации проникающих частиц, %: 99,99. Рабочая температура, °С: от +5 до +110. Относительная влажность, %: не более 95. Ламинарное укрытие № 7: Размер, мм: 1026х5122. Глубина предфильтра, мм: 292; Глубина фильтра, мм: 78; Тип потока: вертикальный нисходящий ламинарный. Класс чистоты: А. Скорость воздушного потока в рабочей зоне: 0,45 ± 0,09 м/с. Воздухообмен: рециркуляционный. Освещенность в рабочей зоне: не менее 800-1000 лк. Высота рабочей поверхности от пола: 1900 мм. Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па: Начальное сопротивление, Па: 150; Конечное сопротивление, Па: 600. Степень очистки по концентрации проникающих частиц, %: 99,99. Рабочая температура, °С: от +5 до +110. Относительная влажность, %: не более 95. |
|  | Технические характеристики | Эффективность очистки воздуха: 99,995%. Эффективность очистки воздуха фильтра рециркуляционной колонны: не менее 90%. |
|  | Виды энергоносителей | Электрическая сеть 220 В, 50 Гц, не более 17 кВт. |
|  | Необходимые документы | Рабочие чертежи на русском языке, на бумажном и электронном носителе, в которые должны входить: - реестр рабочей документации; - пояснительная записка; - спецификация оборудования и материалов; - указания по изготовлению и монтажу; - план проведения монтажных работ. Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке. Паспорт изделия. Сертификаты на фильтры HEPA Сертификат качества. |

Таблица № 5

| № | Наименование раздела | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Ламинарные укрытия |
|  | Назначение | Создание локальной зоны с вертикальным нисходящим ламинарным потоком воздуха для защиты технологического процесса от внешних и перекрестных контаминаций. |
|  | Количество | В соответствии с чертежом № 2 3.1. Ламинарное укрытие № 8: 6013мм х 1175 мм – 1 шт. 3.2. Ламинарное укрытие № 9: 4480мм х 940 мм – 1 шт. 3.3. Ламинарное укрытие № 10: 1325мм х 1540 мм – 1 шт. 3.4. Ламинарное укрытие № 11: 3479мм х 1620 мм – 1 шт. |
|  | Место установки | «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23, бокс 208, отделение розлива препаратов. |
|  | Особенности конструкции | Размеры изделия, его конфигурация, места размещения оборудования Поставщиком рассчитываются самостоятельно с учетом особенностей помещения, имеющихся коммуникация и сложной конфигурации «машины розлива препаратов». В случае перекрытия изделием мест технологического доступа к существующим узлам, предусмотреть сквозные (съемные) герметичные крышки (люки). Каждая секция ламинара должна быть оснащена индивидуальным двигателем, обеспечивающим необходимую скорость воздушного потока в рабочей зоне. |
|  | Технические характеристики | Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 316. Шлифованная или зеркальная поверхность. Толщина металла, мм: 1,5. Класс чистоты: По стандарту GMP «А». Фильтровентиляционный блок: нержавеющая сталь AISI 316. Заполнение периметра: Лист перфорированный нержавеющий AISI 316 толщиной 1,5 мм. Размер перфорации: Rv 8-11. Предфильтр: Фильтр с разделителями из алюминиевой фольги и корпусом из листового материала. Класс фильтра по ГОСТ Р 71176-2023, ГОСТ Р ЕН 779-2014 – Е10. Уплотнитель со стороны входа воздуха-вспененный бесшовный уплотнитель из полиуретана. Фильтр: Фильтр с разделителями из клея-расплава и корпусом из алюминиевого профиля. Класс фильтра по ГОСТ Р 71176-2023 - Н14. Уплотнитель со стороны входа воздуха- вспененный бесшовный уплотнитель из полиуретана. Способ подачи воздуха: 100% рециркуляция с механическим побуждением. Контроль перепадов давления: дифманометр Тип: подвесной. Освещение: светодиодное. Напряжение питания, В: 220. Ламинарное укрытие № 8: Размер, мм: 6013 х 1175; Глубина предфильтра, мм: 292; Глубина фильтра, мм: 78; Тип потока: вертикальный нисходящий ламинарный. Класс чистоты: А. Скорость воздушного потока в рабочей зоне: 0,45 ± 0,09 м/с. Воздухообмен: рециркуляционный. Освещенность в рабочей зоне: не менее 800-1000 лк. Высота рабочей поверхности от пола: 1900 мм. Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па: Начальное сопротивление, Па: 150; Конечное сопротивление, Па: 600. Степень очистки по концентрации проникающих частиц, %: 99,99. Рабочая температура, °С: от +5 до +110. Относительная влажность, %: не более 95. Ламинарное укрытие № 9: Размер, мм: 4480 х 940; Глубина предфильтра, мм: 292; Глубина фильтра, мм: 78; Тип потока: вертикальный нисходящий ламинарный. Класс чистоты: А. Скорость воздушного потока в рабочей зоне: 0,45 ± 0,09 м/с. Воздухообмен: рециркуляционный. Освещенность в рабочей зоне: не менее 800-1000 лк. Высота рабочей поверхности от пола: 1900 мм. Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па: Начальное сопротивление, Па: 150; Конечное сопротивление, Па: 600. Степень очистки по концентрации проникающих частиц, %: 99,99. Рабочая температура, °С: от +5 до +110. Относительная влажность, %: не более 95. Ламинарное укрытие № 10: Размер, мм: 1325 х 1540; Глубина предфильтра, мм: 292; Глубина фильтра, мм: 78; Тип потока: вертикальный нисходящий ламинарный. Класс чистоты: А. Скорость воздушного потока в рабочей зоне: 0,45 ± 0,09 м/с. Воздухообмен: рециркуляционный. Освещенность в рабочей зоне: не менее 800-1000 лк. Высота рабочей поверхности от пола: 1900 мм. Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па: Начальное сопротивление, Па: 150; Конечное сопротивление, Па: 600. Степень очистки по концентрации проникающих частиц, %: 99,99. Рабочая температура, °С: от +5 до +110; Относительная влажность, %: не более 95. Ламинарное укрытие № 11: Размер, мм: 3479 х 1620; Глубина предфильтра, мм: 292; Глубина фильтра, мм: 78. Тип потока: вертикальный нисходящий ламинарный. Класс чистоты: А. Скорость воздушного потока в рабочей зоне: 0,45 ± 0,09 м/с; Воздухообмен: рециркуляционный; Освещенность в рабочей зоне: не менее 800-1000 лк; Высота рабочей поверхности от пола: 1900 мм; Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па: Начальное сопротивление, Па: 150; Конечное сопротивление, Па: 600. Степень очистки по концентрации проникающих частиц, %: 99,99; Рабочая температура, °С: от +5 до +110; Относительная влажность, %: не более 95. |
|  | Технические характеристики | Эффективность очистки воздуха: 99,995%. Эффективность очистки воздуха фильтра рециркуляционной колонны: не менее 90%. |
|  | Виды энергоносителей | Электрическая сеть 220 В, 50 Гц, не более 17 кВт. |
|  | Необходимые документы | Рабочие чертежи на русском языке, на бумажном и электронном носителе, в которые должны входить: - реестр рабочей документации; - пояснительная записка; - спецификация оборудования и материалов; - указания по изготовлению и монтажу; - план проведения монтажных работ. Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке. Паспорт изделия. Сертификаты на фильтры HEPA Сертификат качества. |

Чертеж № 1

Чертеж № 2