- Область применения

Закупка модулей чистых помещений для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

- Информация об объекте специфицирования

| № | Наименование раздела | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Чистое помещение |
|  | Количество | 4 шт. |
|  | Место установки | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 5 «Виварий №5» (кадастровый номер 77:17:0000000:3968). Эскиз размещения чистых помещений - приложение 1. |
|  | Габаритные размеры | - модуль «Техническое помещение для баллонов»: Ширина: 1725 ± 50 мм. Длина: 2500 ± 50 мм. Высота: 2800мм. - модуль «Тамбур для персонала №1. Вход в помещение №42»: Ширина: 1725 ± 50 мм. Длина: 2775 ± 50 мм. Высота: 2800мм. - модуль «Тамбур для отгрузки отходов»: Ширина: 1725 ± 50 мм. Длина: 2775 ± 50 мм. Высота: 2800мм. - модуль «Тамбур для персонала №2. Вход в помещение №24»: Ширина: 2625 ± 50 мм. Длина: 3300 ± 50 мм. Высота: 2800мм. Все размеры уточнять по месту, внесение изменений согласовывать с заказчиком. Схема расположения модулей с габаритными размерами (Приложение №1). |
|  | Назначение и функциональные требования | - Модуль «Техническое помещение для баллонов» предназначен для организации участка входного контроля газов (CO2, Ar и N). В помещении возможно размещение до 4 шт. баллонов по 50л, с целью проведения операций. - Модуль «Тамбур для персонала №1. Вход в помещение №42» предназначен для организации переодевания персонала из верхней одежды в переходную рабочую одежду. - Модуль «Тамбур для отгрузки отходов» предназначен для организации упаковки и сортировки отходов перед началом их транспортировки. - «Тамбур для персонала №2. Вход в помещение №24» предназначен для организации переодевания персонала из верхней одежды в переходную рабочую одежду. |
|  | Особенности конструкции | Конструкция стен и потолка модулей изготавливается из сэндвич-панелей. Сэндвич-панели, выполненные из негорючих материалов (НГ), представляют собой трёхслойную конструкцию, наружные слои которой выполнены из гладкого оцинкованного металла с полимерным покрытием, окрашенные полиэфирной краской в цвет, согласно каталогу, RAL 9002. Толщина сэндвич-панелей стен – 100 мм. Толщина сэндвич-панелей потолка – 100 мм. Требуется произвести герметизацию стыков панелей. Герметизация межпанельных стыков производится специализированным силиконовым герметиком для чистых помещений. Степень огнестойкости – III; - Класс конструктивной пожарной опасности – C0; - Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1. Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими ограждающими конструкциями здания, сооружения, пожарного отсека должны иметь предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград. Класс по пожарной безопасности строительных конструкций К0. Оконные проемы. Предусмотреть в комплектации модуля «Техническое помещение для баллонов» оконные проем для выполнения принудительного проветривания и открытием наружу. Размеры окна – 1000х1000 мм. Двери уличные утепленные металлические противопожарные (с пределом огнестойкости не менее EI 60) в количестве 10 шт. поставляются в комплектации с модулями. Наличие доводчика, ручек для открывания и замка «ключ-вертушка» обязательно. Наличие двойного уплотнения и выпадающей резиновой шторки внизу дверного полотна (для обеспечения герметичности двери со всех сторон). Открытие дверей должно осуществляться наружу по пути эвакуации: - для модуля «Техническое помещение для баллонов»: 1 полотно одностворчатое ориентировочными размерами 900х2100мм (направление открывания – левое); 1 полотно одностворчатое ориентировочными размерами 1000х2100мм (направление открывания – левое); - для модуля «Тамбур для персонала №1. Вход в помещение №42»: 1 полотно одностворчатое ориентировочными размерами 900х2100мм (направление открывания – левое); 1 полотно двустворчатое ориентировочными размерами 1200х2100мм (направление открывания – левое). 1 полотно двустворчатое ориентировочными размерами 1200х2100мм (направление открывания – правое). - для модуля «Тамбур для отгрузки отходов»: 1 полотно одностворчатое ориентировочными размерами 900х2100мм (направление открывания – правое); 1 полотно двустворчатое ориентировочными размерами 1200х2100мм (направление открывания – правое), - для модуля «Тамбур для персонала №2. Вход в помещение №24»: 1 полотно одностворчатое ориентировочными размерами 900х2100мм (направление открывания – правое); 1 полотно двустворчатое ориентировочными размерами 1200х2100мм (направление открывания – правое), 1 полотно двустворчатое ориентировочными размерами 1300х2100мм (направление открывания – левое). Двери внутренние медицинские в количестве 4 шт.. Конструкции дверного блока должна быть предназначена для помещений с классом чистоты не ниже «C» и соответствовать всем требованиям: чистых помещений, а также обеспечивать их герметичность. Блок изготавливается из холоднокатаного металла, покрытого эпоксидно-полиэфирной/полимерной краской. Наличие доводчика обязательно. Наличие двойного уплотнения и выпадающей резиновой шторки внизу дверного полотна (для обеспечения герметичности двери со всех сторон). Поверхность дверей и их облицовка должна быть устойчива к обработке агрессивными химическими составами и уф-облучению: - для модуля «Техническое помещение для баллонов»: 1 полотно одностворчатое ориентировочными размерами 800х2100мм (направление открывания – левое); - для модуля «Тамбур для персонала №1. Вход в помещение №42»: 1 полотно одностворчатое ориентировочными размерами 700х2100мм (направление открывания – правое); 1 полотно одностворчатое ориентировочными размерами 800х2100мм (направление открывания – левое); - для модуля «Тамбур для отгрузки отходов»: 1 полотно одностворчатое ориентировочными размерами 600х1460мм (направление открывания – левое); Перед поставкой эскизы дверей согласовать с Заказчиком. Цвет конструкций согласовывается с Заказчиком. Выполнить герметизацию пустот между дверной коробкой и перегородками негорючими материалами обеспечивающий требуемый предел огнестойкости с предоставлением сертификата соответствия по пожарной безопасности. Пустоты заполняются огнестойкой противопожарной пеной. Модуль и комплектующие негорючие, заводской поставки. Поставку осуществлять только после контрольных замеров. Пол. Пол модулей 1-4 выполнить следующей конструкцией: - профнастил Н-60хВ45-В-0,7-2000 по ГОСТ 24045-2015; - монолитный железобетон толщиной 150 мм (арматура 10-16 мм и бетон В25 F150 W6); - экструзионный пенополистирол толщиной 110 мм; - цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой, толщиной 40 мм; - керамическая плитка на клею или топпинг полов (согласовать с Заказчиком) толщиной 20 мм. Потолок: Потолки в модулях «Техническое помещение для баллонов» и «Тамбур для отгрузки отходов» отсутствуют. Крепление осветительных приборов выполняется к крышной части сэндвич-панели. Потолки в модулях «Тамбур для персонала №1. Вход в помещение №42» и «Тамбур для персонала №2. Вход в помещение №24» должны быть выполнены из кассетных потолков Клип Ин. Модули должны отвечать требованиям противопожарной безопасности. Прокладка кабельных сооружений через стены, перегородки и перекрытия зданий в местах прохождения через строительные конструкции заделываются негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. Модули должны быть установлены на собственные сварные рамы из профильной трубы 120х120х6 с монтажом на высоте 0,7-0,8 метра от уровня земли. Абсолютная отметка пола модуля должно соответствовать абсолютной отметки пола основного сооружения «Вивария №5». Для доступа персонала в модули требуется выполнить: - ступени шириной 900, 1200 и 2000 мм, изготовленные из: профильной трубы 60х40х5 и листа «чечевица»; - поручни лестницы с двух сторон высотой не менее 900мм; - ширина проступи не менее 25 см, - высота ступени - не более 22 см и не менее 5 см. - ширине марша лестницы более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон; - высота ограждений маршей и площадок — не менее 1,2 м - пандус шириной 900 мм, изготовленный из: профильной трубы 60х40х5 и листа «чечевица»; - поручни пандуса с двух сторон высотой не менее 900мм; - перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с длиной и шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. |
|  | Система вентиляции модулей | Во всех модулях должны быть предусмотрена естественная вентиляция в виде встроенных в стену клапанов с установленными внутри фильтрами. |
|  | Система кондиционирования | В модуле «Техническое помещение для баллонов» предусмотреть систему кондиционирования с зимним комплектом с целью поддержания температуры в модуле от +15 до +30 °С. Рабочий диапазон температуры(охлаждение): от минус 15°С до 48°С, рабочий диапазон температур (обогрев) от минус 15°С до 24°С, Мощность охлаждения не менее 2 кВт, мощность обогрева не менее 4 кВт, класс энергоэффективности А, тип хладагента: R410A, расчетная обслуживаемая площадь: не менее 6 м2. |
|  | Освещение основное/рабочее | - Освещение основное/рабочее для помещений: Тип светильника светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 4000 milky IP65 серый, Центрстройсвет код ЦБ000010143 (или эквивалент) в соответствии со СП 52.13330.2016 и требований характеристик: - Мощность (Вт) — 37 - Световой поток(лм) — 5150 - Цветовая температура(К) — 4000 - Степень защиты IP — IP65 - Способ монтажа (для сайта) — Подвесной / накладной - Эффективность (лм/Вт) — 132 - Индекс цветопередачи (RA) — Более 80 - Коэффициент мощности — Более 0,95 - Коэффициент пульсации — Менее 1% - Класс электробезопасности — I - Диммирование (регулировка яркости) — По запросу - Климатическое исполнение — УХЛ 2 - Температура эксплуатации — от -20 до +45 - Материал корпуса — ABS/SAN - Сквозная (транзитная) проводка — Нет - Наличие БАП — Нет - Расположение БАП — встроенный - Класс энергоэффективности — A+ - Электромагнитная совместимость (ЭМС) ТР ТС 020/2011 — Соответствует ТР ТС 020 - Безопасность низковольтного оборудования (LVD) ТР ТС 004/2011 — Соответствует ТР ТС 004 - Отсутствие опасных веществ (RoHS) — Соответствует ТР ЕАЭС 037 - Гарантия(мес) — 60 - Тип источника света — LED - Оптическая часть — плафон - Длина(мм) — 1270 - Ширина(мм) — 152 - Высота(мм) — 100 - Длина установочная(мм) — 918 - Цвет корпуса — серый - Переменное/постоянное напряжение — Да - Диапазон переменного напряжения (В AC) — 176 – 264 - Диапазон постоянного напряжения (В DC) — 247 – 370 - Основное уличное освещение для тамбуров и входных групп: Тип светильника светодиодный Светильник LED 94 839 NBL-PR1-13-4K-WH-IP65-LED (Navigator код 19299) или эквивалент в соответствии со СП 52.13330.2016 и требований характеристик: - Вид: круглый; - Тип монтажа: настенный; - Материал изделия: АБС-пластик; - Тип лампы: LED; - Степень защиты: IP65; - Высота: 94 мм; - Диаметр внешний: 235 мм; - Мощность: 13 Вт; - Номинальный ток: 0.094 А; - Номинальное напряжение: 220-240 В; - Цветовая температура: 4000 К; - Световой поток: 1150 Лм; - Цвет: белый; - Диапазон рабочих температур: от -40 до +40 °C. Прокладка кабеля в модулях чистых помещений осуществляется скрытым способом. В технических зонах к светильникам разрешается прокладку кабеля осуществлять в жёстких ПВХ трубах с применением аксессуаров, в помещениях работы персонала и склада в кабель-каналах, в соответствии требований Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ). Места монтажа светильников с учетом проектного решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Аварийное освещение | Аварийное освещение должно быть активировано при отключении основного освещения в помещениях и обеспечивать видимость на путях эвакуации персонала в случае ЧП. Светильники соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 и ГОСТ Р 55842-2013. На путях эвакуации перед дверью выхода, который предназначен для использования в случае опасности в качестве эвакуационного выхода на расстоянии не далее 2 м от двери в горизонтальной плоскости: Тип аварийного светодиодного светильника ССА1-01, 1,5 ч., одностор. ВЫХОД-EXIT, TDM код SQ0349-0003 (или эквивалент) в соответствии с СП 439.1325800.2018 и требований характеристик: - Напряжение аккумулятора: 1.2 В; - Емкость: 0,3 А/*ч; - Максимальное время зарядки: 8 ч; - Время автономной работы: 90 мин; - Номинальное рабочее напряжение: 230 В; - Номинальная частота: 50 Гц; - Мощность светодиодной матрицы: 1 Вт; - Количество светодиодов: 6 шт; - Световой поток: 80 Лм; - Класс защиты от поражения электрическим током: I; - Степень защиты; IP20; - Цвет свечения: белый; - Климатическое исполнение: УХЛ4; - Дополнительные опции: кнопка ТЕСТ, индикатор сети и заряда; - Размер: 363х150х23 мм. Прокладка кабеля в чистых боксах осуществляется скрытым способом. Все швы после установки оборудования в помещениях класса чистоты C и D должны быть обработаны специализированным силиконовым герметиком для чистых помещений, для исключения попадания пыли из стен и потолка. В технических зонах к светильникам, разрешается прокладку кабеля осуществлять в жёстких ПВХ трубах с применением аксессуаров, в помещениях работы персонала и склада в кабель-каналах, в соответствии требований ПУЭ. Аварийное освещение подключается к группе освещения помещений. Места монтажа светильников с учетом проектного решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Выключатель | Выключатель/переключатель/кнопка для чистых помещений скрытой установки в герметичной установочной коробке, специально адаптировано для помещений с повышенными требованиями к гигиене и влажности, механизмы поставляются с лицевыми панелями в сборе с рамкой и суппортом. Высота установки 1500 мм от чистого пола. Тип выключателей с контактной группой латуни и сплава серебра состоит из механизма, суппорта и рамки в сборе: - Тип переключателя для основного освещения внутри здания Вивария Эксперт IP55, 10АХ-250В, скрытая установка, белый, ЭРА код 11-1523-01 (или эквивалент) в соответствии с СП 256.1325800.2016 и требований характеристик: - Высота: 125 - Глубина, мм: 40 - Ширина, мм: 170 - Вид монтажа: скрытый - Выходной ток, А: 10АХ - Гарантия: 5 лет - Длина, мм: 170 - Количество выключателей: 1 - Количество клавиш: 1 - Кратность упаковки: 12 - Масса, кг: 0,09 - Материал основной: Поликарбонат/полиамид - Наличие аллергенов и резких запахов: отсутствуют - Наличие категории ЛВЖ и ГЖ: отсутствуют - Номинальное напряжение бытовой сети, В: 250 - Номинальный ток, А: 10 - Подсветка: нет - Сертификат соответствия EAC: есть - Сечение провода: 1,5 мм^2 (макс. 4 мм^2) - Срок службы, лет: 10 лет - Степень защиты оболочки: IP55 - Температурные ограничения хранения и перевозки: +5°C - +40°C - Тип изделия: Переключатель - Цвет: Белый - Частота тока, Гц: 50/60 - Не содержит (без) галогенов: Да - Подходит для степени защиты (IP): IP55 - Отделка поверхности: Матовый (-ая) - Схема подключения: Переключатель на 2 направления - Тип крепления: Винтовое крепление - Материал: Пластик - Вид/ марка материала: Термопласт - Защитное покрытие поверхности: Прочее - Подсветка: Нет - Способ подключения: Винтов. зажим/клемма - Цвет: Белый - Тип включения/управления: Клавиша/кнопка - Тип комплектации: В сборе с корпусом/рамкой - Способ монтажа: Внутренний / скрытый - С монтажной платой/панелью: Да - Коммутируем. нагрузка для люминесц. ламп: 10 - Цвет по RAL: 9003 - Количество клавиш: 1 - Номин. ток: 10 - Номин. напряжение: 250 - Монтаж выключателя/переключателя/кнопки произвести в коробку установочную двухкомпонентную универсальную KPL 64-40 / LD NA D68х40мм для минимизации проникновения микрочастиц в бокс (KOPOS код KPL 64-40/LD_NA) или эквивалент в соответствии с СП 256.1325800.2016 и требований характеристик: - Назначение: для гипсокартона и полых стен - Материал: ПВХ - Конструкция: круглая, пластиковые лапки - Цвет: желтый - Тип проводки: скрытая - Max диаметр трубы: 25 мм - Внутренние габариты: 68х68х40 мм - Длина: 68 мм - Ширина: 68 мм - Глубина: 40 мм - Количество в упаковке: 1 шт. - Огнестойкость: 850°C - Степень защиты: 30 IP - Вес нетто: 0.03 кг - Тип: установочная коробка - Max температура эксплуатации: 60 °С - Min температура эксплуатации: -5 °С - Входные отверстия выполнены из эластичного материала. Установка приборов осуществляется путем прорыва мембраны острым предметом и последующего прокладывания кабеля. Тип переключателя для основного освещения вне чистых помещений открытой установки (в модулях). Переключатель одноклавишный 10А IP55 TORS TS201, ОУ, серо-белый, IEK код TS-V10-0-10-55-K41 (или эквивалент) в соответствии с СП 256.1325800.2016 и требований характеристик: - Цвет: серо-белый - Количество клавиш: 1 - Материал: Прочее - Номин ток, А: 10 - Подсветка: Нет - Тип поверхности: Не применимо - Тип включения или управления: Клавишный (качели)/кнопочный - Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка) - Макс поперечное сечение проводника, мм²: 2,5 - Тип или способ подключения: Прочее - С полем для надписи: Нет - Схема подключения: Переключатель на 2 направления - Номин напряжение, В: 250 - Количество модулей (модульных систем): 1 - Количество полюсов: 1 - Вид или марка материала: Прочее - Тип комплектации: Механизм (базовый элемент) - Поле для надписи или информац поверхность: Нет - Способ или тип крепления: Винтовое крепление - Возвратно-нажимной: Нет - Защитное покрытие поверхности: Необработанная - Подходит для степени защиты - IP: IP55 - Температура эксплуатации, °C: -25...40 - Частота: 50 Гц Прокладка кабеля в чистых боксах осуществляется скрытым способом. Распределительные коробки в модулях устанавливать над выключателями. Прокладку кабеля в модулях осуществлять в жёстких ПВХ трубах с применением аксессуаров, в соответствии требований ПУЭ. Розеточные группы подключаются в существующий щит на этаже в помещении №14 Электрощитовая. Места монтажа выключателей с учетом проектного решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Розетки бытового и промышленного назначения | 12.1. Розетка бытового назначения 16А, 220В открытой установки в герметичной установочной коробке, специально адаптировано для помещений в условиях повышенной влажности и запыленности. Высота установки 1000 мм от чистого пола, исключения указаны в Приложении №1 к ТЗ: Тип розетки 1-местная заземляющим контактом и крышкой 16А IP55 TORS TS220, ОУ, серо-белый, IEK код TS-R16-16-55-K41 (или эквивалент) в соответствии с СП 256.1325800.2016 и требований характеристик: - Цвет: серо-белый - Материал: Прочее - Степень защиты - IP: IP55 - Номин ток, А: 16 - Крышка: Прочее - Количество постов: 1 - Со шторками - защита от прикосновения: Да - Номин напряжение, В: 250 - Специальное питание: Не требует специального питания - Запираемый - -ая: Нет - Защита по току: Нет - Защита от перенапряжения: Нет - Тип поверхности: Не применимо - Высота устройства, мм: 87.0 - С подсветкой: Нет - Модель или исполнение: С заземляющим (защитным) контактом - Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка) - Количество фаз: 1 - Вид или марка материала: Прочее - Температура эксплуатации, °C: -25...40 - Защитное покрытие поверхности: Необработанная - Изолированный монтаж: Нет - Поле для надписи или информац поверхность: Нет - Тип напряжения: Переменный (AC) - Количество подключаемых розеток: 1 - Символы или индикация: Степень защиты (IP) - Тип или способ подключения: Прижимной контакт - Макс сечение входящего кабеля, мм²: 2,5 - Номин раб напряжение, В: 250 - Повёрнутая центральная вставка: Нет - Подходит для степени защиты - IP: IP55 - Ширина устройства, мм: 75.0 - Номин ток, А: 16 - С подсветкой - индикация напряж в сети: Нет - Встроенный USB источник питания: Нет - С откидной крышкой: Да - Антибактериальная обработка: Нет - Способ или тип крепления: На шурупах - Прозрачный: Нет - Глубина устройства, мм: 57.0 - С ориентационным освещением: Нет - Частота, Гц: 50 - Функция выключения: Нет - С выключателем Вкл или Откл - On или Off: Нет Прокладка кабеля в чистых боксах осуществляется скрытым способом. Распределительные коробки в модулях устанавливать над розетками. Прокладку кабеля в модулях осуществлять в жёстких ПВХ трубах с применением аксессуаров, в соответствии требований ПУЭ. Розеточные группы подключаются в существующий щит на этаже в помещении №14 Электрощитовая. Места монтажа бытовых розеток с учетом проектного решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и ограничения доступа в помещение | Систему противопожарной защиты (далее – СППЗ) построить на базе оборудования НВП Болид, адресная. В состав СППЗ входит: - СПС – система пожарной сигнализации; - СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Система пожарной автоматики (далее – СПА) проектируется исходя из условия взаимодействия входящих в нее систем противопожарной защиты, а также обеспечения единства СПА защищаемого объекта. Установленное оборудование СПС вывести на автоматизированное рабочее место, установленное в дежурно-диспетчерской службе и отразить в системе «Орион» НВП «Болид» с выводом на монитор защищаемых помещений, а также на пульт приемно-контрольного прибора СПС объекта. Пульт контроля и управления С2000-М Систему противопожарной защиты разработать и установить в соответствии требований: - СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Поставщик предоставляет Заказчику рабочую документацию СПС и после проведения монтажных работ СПС предоставляет исполнительную документацию, акты, сертификаты и другие документы в соответствии действующего законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности. Перечень обязательных документов для предоставления Заказчику: - проектная документация СПС и СОУЭ; - исполнительная документация СПС и СОУЭ; - акт об окончании монтажных работ; - ведомость смонтированного оборудования; - акт об окончании пусконаладочных работ; - акт комплексных испытаний на работоспособность; - техническая документация изготовителей на технические средства СПС и СОУЭ; - инструкции по эксплуатации СОУЭ; - эксплуатационная инструкция на СПС; - сертификаты на оборудование и материалы; - эксплуатационная документация; - и другое. |
|  | Дополнительные требования | В рамках поставки модуля «Техническое помещение для баллонов» предусмотреть следующие мероприятия: - демонтаж двери между помещениями №21 «Сервисный коридор №1» и №29 «ВШП» с устройством перегородки из медицинской сэндвич- панели (с наполнителем из негорючих материалов) толщиной 80мм в месте демонтажа двери с герметизацией пустот огнеупорной монтажной пеной. Герметизация межпанельных стыков производится специализированным силиконовым герметиком для чистых помещений; - демонтаж двери между помещениями №47-1 «ВШП» и №50 «Помещение для хроматографии» с устройством перегородки из медицинской сэндвич- панели (с наполнителем из негорючих материалов) толщиной 80мм в месте демонтажа двери с герметизацией пустот огнеупорной монтажной пеной. Герметизация межпанельных стыков производится специализированным силиконовым герметиком для чистых помещений; - монтаж двери между помещениями №49 «Химическая лаборатория» и №50 «Помещение для хромотографии» путем демонтажа части существующей перегородки между указанными помещениями. Тип двери указан в пункте 7 технического задания. - демонтаж в помещении №49 «Химическая лаборатория» поддона с устройством заглушек на линиях ХВС, ГВС и канализации; - перенос раковины из помещения №29 «ВШП» в помещение № 50 «Помещение для хроматографии» с наращиванием линий ГВС, ХВС и канализации. При прокладке коммуникаций через перегородки обеспечить герметизацию пустот огнеупорной защитной пеной и силиконовым герметиком для чистых помещений. В рамках поставки модуля «Тамбур для персонала №1. Вход в помещение №42» предусмотреть следующие мероприятия: - монтаж дверей между помещениями №48 «Кабинет» и «Гардероб уличной одежды» и между «Гардероб уличной одежды» и помещение №42 «Тамбур» путем демонтажа части существующей перегородки и существующей двери между указанными помещениями. Тип дверей указан в пункте 7 технического задания. - с целью разделения помещения №46 «Кладовая» на 2 помещения «Кладовая» (площадью 3,45 м2) и «Гардероб уличной одежды» (площадью 2,81 м2) выполнить монтаж перегородки из медицинской сэндвич-панели (с наполнителем из негорючих материалов) толщиной 40мм, с герметизацией пустот огнеупорной монтажной пеной. Герметизация межпанельных стыков производится специализированным силиконовым герметиком для чистых помещений. |
|  | Благоустройство территории в местах установки модулей чистых помещений | По завершению поставки и монтажа модулей чистых помещений выполнить благоустройство прилегающей к ним территории: - над модулем «Тамбур для персонала №2. Вход в помещение №24» выполнить устройство навеса, который представляет собой (колонны из профильной трубы 120х120х6, устанавливаемые на фундаменты, связей между колонами из профильной трубы 80х80х4 и кровли из профильного листа С-21х1000-А-0,4-2000 по ГОСТ 24045-2016 (техническое решение приведено в приложении). В комплект навеса должна входить система водоотведения с кровли на грунт; - над группой модулей «Техническое помещение для баллонов», «Тамбур для персонала №1. Вход в помещение №42» и «Тамбур для отгрузки отходов» выполнить устройство единого навеса, который представляет собой (колонны из профильной трубы 120х120х6, устанавливаемые на фундаменты, связей между колонами из профильной трубы 80х80х4 и кровли из профильного листа С-21х1000-А-0,4-2000 по ГОСТ 24045-2016 (техническое решение приведено в приложении). В комплект навеса должна входить система водоотведения с кровли на грунт; - для обеспечения подъезда тележек по ровной поверхности к пандусам модулей «Техническое помещение для баллонов», «Тамбур для персонала №1. Вход в помещение №42» и «Тамбур для отгрузки отходов» выполнить устройство асфальтобетонных дорожек. Конструкция дорожек: существующий уплотненный грунт, геотекстиль, уплотненный песок средней крупности (толщина слоя 150мм), щебня фракции М40-80 (толщина слоя 200мм), асфальт (толщиной 50мм) и бордюра садового (600х200х80) по краям дорожек. - возле наружной стены помещения №12 «Накопитель обеззараженных отходов» передаточное окно обеззараженных отходов оборудовать навесом, который представляет собой (колонны из профильной трубы 120х120х6, устанавливаемые на фундаменты, связи между колонами из профильной трубы 80х80х4 и кровли из профильного листа С-21х1000-А-0,4-2000 по ГОСТ 24045-2016 (техническое решение приведено в приложении), а также монтажа 2 резиновых бордюрных пандусом для транспортирования тележек. |
|  | Необходимость в пуско-наладочных работах специалистами поставщика | Пусконаладочные работы специалистами Производителя/Поставщика, допускается привлечение третьих лиц. |
|  | Необходимость в валидационных работах специалистами поставщика | Квалификационные работы осуществляются Производителем/Поставщиком. Допускается привлечение третьих лиц. |
| - 18. | Необходимые документы | Счета на оплату, вся необходимая техническая (исполнительная), эксплуатационная и иная документация, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ, а также для предъявления в уполномоченные государственные органы и/или органы местного самоуправления и иные инстанции с целью оформления различной разрешительной документации, освидетельствований. Сертификаты, паспорта, поверочные и другие документы на оборудование, используемое в ходе сборки. Сертификаты соответствия по пожарной безопасности на используемые материалы. 1. Комплект схем и чертежей планировки розеточной сети, силового оборудования и освещения. На планах должна быть информация о расположении распределительных коробок и кабеленесущих систем. План расположения системы защитного заземления с привязкой к зданию. 2. Технический отчет по измерениям электролабораторией, в составе: - титульный лист; - опись документов; - программа испытаний; - основные данные; - заключение; - протокол ЭЛ-1 визуального осмотра; - протокол ЭЛ-2 проверки наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки; - протокол ЭЛ-3 проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов; - протокол ЭЛ-5 проверки согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока; - протокол ЭЛ-6 проверки автоматических выключателей до 1000В; - протокол ЭЛ-8 проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств; - ведомость дефектов ЭЛ-12; - перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений; - свидетельство о регистрации электролаборатории (копия заверенная); - свидетельства и сертификаты электроизмерительных приборов, которыми проводятся электроиспытания (копии заверенные). |
| - 19. | Дополнительные требования | До начала работ подготовить и согласовать с Заказчиком проект производства работ по монтажу чистых помещений. Образовавшийся мусор утилизировать силами Исполнителя. Сборку модулей и устройство инженерный сетей вести в соответствии с: - действующей законодательной, нормативно-технической документацией; - требованиями настоящего ТЗ. Технические решения, месторасположение дополнительного оборудования согласовать с заказчиком. Технические решения, принятые в рамках выполнения строительно-монтажных работ должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. Все блоки должны соответствовать действующим нормам и правилам эксплуатации помещений. Исполнитель своими силами и за свой счет должен собирать и утилизировать строительный и иной мусор, возникший в результате выполнения работ исполнителем. Модуль должен быть новым, не восстановленным, ранее не использованным. Год выпуска не ранее 2026 г. Модуль должен отвечать действующим требованиям СанПиН 3.3686-21. Гарантийный срок на поставляемое оборудование не менее срока действия гарантии производителя оборудования, но не менее 12 месяцев. Все средства измерений (в том числе и встроенные) должны быть утвержденного типа с первичной поверкой и со свидетельством о поверке на бумажном носителе на каждое СИ, проведенной на территории РФ. Поверка должна быть проведена в соответствии с «Порядком проведения поверки средств измерений, требованиями к знаку поверки и содержанию свидетельств о поверке», утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 2510. Сведения о результатах поверки должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Встроенные средства измерений должны иметь возможность демонтажа для проведения периодической поверки. Все средства измерений должны иметь заводские (серийные) номера или буквенно-цифровые обозначения, нанесенные на средства измерений или, при невозможности нанесения на средство измерений, на эксплуатационный документ или упаковку средства измерений, которые должны идентифицировать каждый экземпляр средств измерений. Дата поверки средств измерений не должна превышать 120 календарных дней от даты поставки. Поставщик своими силами и за свой счет должен произвести закупку и доставку оборудования, комплектующих и материалов для проведения работ в необходимом количестве. Поставщик своими силами и за свой счет (возможно привлечение третьих лиц) обеспечивает место производства работ средствами подмащивания и иметь допуск работы на них. Поставщик обязан бережно относиться к имуществу заказчика и/или третьих лиц, находящемуся на объекте заказчика; в полном объеме возместить ущерб, причиненный такому имуществу сотрудниками исполнителя при выполнении работ. Поставщик должен не позднее 3 (Трех) рабочих дней до дня начала выполнения работ направить в письменном виде и согласовать с заказчиком список работников, автотранспорта, инструмента, оборудования и материалов задействованных при выполнении работ. Работники, прибывающие на территорию объекта должны быть гражданами РФ. Поставщик допускается к выполнению работ в будние рабочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов. Поставщик обязан обеспечить соблюдение: - правил по охране труда при работе на высоте; - правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; - правил внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, охране экологии и окружающей среды, пожарной безопасности, электробезопасности. Перед началом работ по монтажу Поставщику (возможно привлечение третьих лиц) необходимо осуществить выезд на объект для самостоятельного проведения необходимых замеров, в том числе длин коммуникаций. При доставке оборудования и материалов на объект Поставщик (возможно привлечение третьих лиц) предусматривает обязательное наличие грузчиков, осуществляющих выгрузку и доставку Товара к месту монтажа. По согласованию с Заказчиком, допускаются отклонения от настоящего технического задания, не ухудшающие параметры и свойства МТОС, описанного в настоящем ТЗ. |

- Список Приложений

Приложение №1. Планировочное решение по модулям чистых помещений.

Приложение №1. Схема светильников, розеток и выключателей по модулям чистых помещений.