Приложение № 2

к запросу коммерческих предложений

Техническое задание № 1

| № | Наименование раздела | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Ламинарные укрытия |
|  | Назначение | Создание локальной зоны с вертикальным нисходящим ламинарным потоком воздуха для защиты технологического процесса от внешних и перекрестных контаминаций. |
|  | Количество | В соответствии с чертежом № 1 1. Ламинарное укрытие № 1: 1251мм х 3385мм – 1 шт. 2.Ламинарное укрытие № 2: 2275мм х 1950мм – 1 шт. 3. Ламинарное укрытие № 3: 1150мм х 2105мм – 1 шт. 4. Ламинарное укрытие № 4: 1026мм х 5122мм – 1 шт. |
|  | Место установки | «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23, бокс 204-206, отделение розлива препаратов. |
|  | Особенности конструкции | Размеры изделия, его конфигурация, места размещения оборудования Поставщиком рассчитываются самостоятельно с учетом особенностей помещения, имеющихся коммуникация и сложной конфигурации «машины розлива препаратов». В случае перекрытия изделием мест технологического доступа к существующим узлам, предусмотреть сквозные (съемные) герметичные крышки (люки). Каждая секция ламинара должна быть оснащена индивидуальным двигателем, обеспечивающим необходимую скорость воздушного потока в рабочей зоне. |
|  | Технические характеристики | Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 316. Шлифованная или зеркальная поверхность. Толщина металла, мм: 1,5. Класс чистоты: По стандарту GMP «А». Фильтровентиляционный блок: нержавеющая сталь AISI 316. Заполнение периметра: Лист перфорированный нержавеющий AISI 316 толщиной 1,5 мм. Размер перфорации: Rv 8-11. Предфильтр: Фильтр с разделителями из алюминиевой фольги и корпусом из листового материала. Класс фильтра по ГОСТ Р 71176-2023, ГОСТ Р ЕН 779-2014 – Е10. Уплотнитель со стороны входа воздуха- вспененный бесшовный уплотнитель из полиуретана. Фильтр: Фильтр с разделителями из клея-расплава и корпусом из алюминиевого профиля. Класс фильтра по ГОСТ Р 71176-2023 - Н14. Уплотнитель со стороны входа воздуха- вспененный бесшовный уплотнитель из полиуретана. Способ подачи воздуха: 100% рециркуляция с механическим побуждением. Контроль перепадов давления: дифманометр. Тип: подвесной. Освещение: светодиодное. Напряжение питания, В: 220. Ламинарное укрытие № 1 Размер, мм: 1251х3385. Глубина предфильтра, мм: 292. Глубина фильтра, мм: 78. Тип потока: вертикальный нисходящий ламинарный. Класс чистоты: А. Скорость воздушного потока в рабочей зоне: 0,45 ± 0,09 м/с. Воздухообмен: рециркуляционный. Освещенность в рабочей зоне: не менее 800-1000 лк. Высота рабочей поверхности от пола: 1900 мм. Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па: Начальное сопротивление, Па: 150; Конечное сопротивление, Па: 600; Степень очистки по концентрации проникающих частиц, %: 99,99. Рабочая температура, °С: от +5 до +110. Относительная влажность, %: не более 95. Ламинарное укрытие № 2 Размер, мм: 2275х1950. Глубина предфильтра, мм: 292; Глубина фильтра, мм: 78; Тип потока: вертикальный нисходящий ламинарный. Класс чистоты: А. Скорость воздушного потока в рабочей зоне: 0,45 ± 0,09 м/с. Воздухообмен: рециркуляционный. Освещенность в рабочей зоне: не менее 800-1000 лк. Высота рабочей поверхности от пола: 1900 мм. Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па: Начальное сопротивление, Па: 150; Конечное сопротивление, Па: 600. Степень очистки по концентрации проникающих частиц, %: 99,99. Рабочая температура, °С: от +5 до +110; Относительная влажность, %: не более 95. Ламинарное укрытие № 3: Размер, мм: 1150х2105. Глубина предфильтра, мм: 292; Глубина фильтра, мм: 78; Тип потока: вертикальный нисходящий ламинарный. Класс чистоты: А; Скорость воздушного потока в рабочей зоне: 0,45 ± 0,09 м/с. Воздухообмен: рециркуляционный. Освещенность в рабочей зоне: не менее 800-1000 лк. Высота рабочей поверхности от пола: 1900 мм. Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па: Начальное сопротивление, Па: 150; Конечное сопротивление, Па: 600. Степень очистки по концентрации проникающих частиц, %: 99,99. Рабочая температура, °С: от +5 до +110. Относительная влажность, %: не более 95. Ламинарное укрытие № 4: Размер, мм: 1026х5122. Глубина предфильтра, мм: 292; Глубина фильтра, мм: 78; Тип потока: вертикальный нисходящий ламинарный. Класс чистоты: А. Скорость воздушного потока в рабочей зоне: 0,45 ± 0,09 м/с. Воздухообмен: рециркуляционный. Освещенность в рабочей зоне: не менее 800-1000 лк. Высота рабочей поверхности от пола: 1900 мм. Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па: Начальное сопротивление, Па: 150; Конечное сопротивление, Па: 600. Степень очистки по концентрации проникающих частиц, %: 99,99. Рабочая температура, °С: от +5 до +110. Относительная влажность, %: не более 95. |
|  | Технические характеристики | Эффективность очистки воздуха: 99,995%. Эффективность очистки воздуха фильтра рециркуляционной колонны: не менее 90%. |
|  | Виды энергоносителей | Электрическая сеть 220 В, 50 Гц, не более 17 кВт. |
|  | Необходимые документы | Рабочие чертежи на русском языке, на бумажном и электронном носителе, в которые должны входить: - реестр рабочей документации; - пояснительная записка; - спецификация оборудования и материалов; - указания по изготовлению и монтажу; - план проведения монтажных работ. Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке. Паспорт изделия. Сертификаты на фильтры HEPA Сертификат качества. |

Техническое задание № 2

| № | Наименование раздела | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Ламинарные укрытия |
|  | Назначение | Создание локальной зоны с вертикальным нисходящим ламинарным потоком воздуха для защиты технологического процесса от внешних и перекрестных контаминаций. |
|  | Количество | В соответствии с чертежом № 2 5. Ламинарное укрытие № 5: 6013мм х 1175 мм – 1 шт. 6. Ламинарное укрытие № 6: 4480мм х 940 мм – 1 шт. 7. Ламинарное укрытие № 7: 1325мм х 1540 мм – 1 шт. 8. Ламинарное укрытие № 8: 3479мм х 1620 мм – 1 шт. |
|  | Место установки | «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23, бокс 208, отделение розлива препаратов. |
|  | Особенности конструкции | Размеры изделия, его конфигурация, места размещения оборудования Поставщиком рассчитываются самостоятельно с учетом особенностей помещения, имеющихся коммуникация и сложной конфигурации «машины розлива препаратов». В случае перекрытия изделием мест технологического доступа к существующим узлам, предусмотреть сквозные (съемные) герметичные крышки (люки). Каждая секция ламинара должна быть оснащена индивидуальным двигателем, обеспечивающим необходимую скорость воздушного потока в рабочей зоне. |
|  | Технические характеристики | Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 316. Шлифованная или зеркальная поверхность. Толщина металла, мм: 1,5. Класс чистоты: По стандарту GMP «А». Фильтровентиляционный блок: нержавеющая сталь AISI 316. Заполнение периметра: Лист перфорированный нержавеющий AISI 316 толщиной 1,5 мм. Размер перфорации: Rv 8-11. Предфильтр: Фильтр с разделителями из алюминиевой фольги и корпусом из листового материала. Класс фильтра по ГОСТ Р 71176-2023, ГОСТ Р ЕН 779-2014 – Е10. Уплотнитель со стороны входа воздуха-вспененный бесшовный уплотнитель из полиуретана. Фильтр: Фильтр с разделителями из клея-расплава и корпусом из алюминиевого профиля. Класс фильтра по ГОСТ Р 71176-2023 - Н14. Уплотнитель со стороны входа воздуха- вспененный бесшовный уплотнитель из полиуретана. Способ подачи воздуха: 100% рециркуляция с механическим побуждением. Контроль перепадов давления: дифманометр Тип: подвесной. Освещение: светодиодное. Напряжение питания, В: 220. Ламинарное укрытие № 5: Размер, мм: 6013 х 1175; Глубина предфильтра, мм: 292; Глубина фильтра, мм: 78; Тип потока: вертикальный нисходящий ламинарный. Класс чистоты: А. Скорость воздушного потока в рабочей зоне: 0,45 ± 0,09 м/с. Воздухообмен: рециркуляционный. Освещенность в рабочей зоне: не менее 800-1000 лк. Высота рабочей поверхности от пола: 1900 мм. Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па: Начальное сопротивление, Па: 150; Конечное сопротивление, Па: 600. Степень очистки по концентрации проникающих частиц, %: 99,99. Рабочая температура, °С: от +5 до +110. Относительная влажность, %: не более 95. Ламинарное укрытие № 6: Размер, мм: 4480 х 940; Глубина предфильтра, мм: 292; Глубина фильтра, мм: 78; Тип потока: вертикальный нисходящий ламинарный. Класс чистоты: А. Скорость воздушного потока в рабочей зоне: 0,45 ± 0,09 м/с. Воздухообмен: рециркуляционный. Освещенность в рабочей зоне: не менее 800-1000 лк. Высота рабочей поверхности от пола: 1900 мм. Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па: Начальное сопротивление, Па: 150; Конечное сопротивление, Па: 600. Степень очистки по концентрации проникающих частиц, %: 99,99. Рабочая температура, °С: от +5 до +110. Относительная влажность, %: не более 95. Ламинарное укрытие № 7: Размер, мм: 1325 х 1540; Глубина предфильтра, мм: 292; Глубина фильтра, мм: 78; Тип потока: вертикальный нисходящий ламинарный. Класс чистоты: А. Скорость воздушного потока в рабочей зоне: 0,45 ± 0,09 м/с. Воздухообмен: рециркуляционный. Освещенность в рабочей зоне: не менее 800-1000 лк. Высота рабочей поверхности от пола: 1900 мм. Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па: Начальное сопротивление, Па: 150; Конечное сопротивление, Па: 600. Степень очистки по концентрации проникающих частиц, %: 99,99. Рабочая температура, °С: от +5 до +110; Относительная влажность, %: не более 95. Ламинарное укрытие № 8: Размер, мм: 3479 х 1620; Глубина предфильтра, мм: 292; Глубина фильтра, мм: 78. Тип потока: вертикальный нисходящий ламинарный. Класс чистоты: А. Скорость воздушного потока в рабочей зоне: 0,45 ± 0,09 м/с; Воздухообмен: рециркуляционный; Освещенность в рабочей зоне: не менее 800-1000 лк; Высота рабочей поверхности от пола: 1900 мм; Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па: Начальное сопротивление, Па: 150; Конечное сопротивление, Па: 600. Степень очистки по концентрации проникающих частиц, %: 99,99; Рабочая температура, °С: от +5 до +110; Относительная влажность, %: не более 95. |
|  | Технические характеристики | Эффективность очистки воздуха: 99,995%. Эффективность очистки воздуха фильтра рециркуляционной колонны: не менее 90%. |
|  | Виды энергоносителей | Электрическая сеть 220 В, 50 Гц, не более 17 кВт. |
|  | Необходимые документы | Рабочие чертежи на русском языке, на бумажном и электронном носителе, в которые должны входить: - реестр рабочей документации; - пояснительная записка; - спецификация оборудования и материалов; - указания по изготовлению и монтажу; - план проведения монтажных работ. Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке. Паспорт изделия. Сертификаты на фильтры HEPA Сертификат качества. |

Чертеж № 1

Чертеж № 2