
Приложение № 1 к запросу 
о предоставлении коммерческих предложений

Техническое задание
на выполнение косметического ремонта в помещении 204/1 
лабораторного корпуса для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова (РАН)» 
(институт полиомиелита)
1. Место выполнения Работ: «Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 17.
2. Вид ремонта: текущий ремонт:
3. Описание выполняемых работ:

	1. 
	Перечень выполняемых работ
	Выполнить:
1. Замену подвесного потолка в помещении;
2. Замену осветительных приборов и розеточных групп в помещении;
3. Замену покрытий стен в помещении;
4. Замену дверных проемов в помещении;
5. Замену покрытия пола помещения;
Подрядчик обязан:
- Назначить сотрудника ответственного за взаимодействие с Заказчиком. - Выполнять работы с привлечением достаточного количества квалифицированного персонала и сертифицированного оборудования для качественного и своевременного выполнения работ.
- Обеспечить проведение работ с соблюдением действующей нормативной документации.

	2. 
	Объем выполняемых работ
	Выполнить следующие работы:

	2.1.
	Подготовительные работы
	- подготовить и согласовать с Заказчиком план и график производства работ;
- освободить помещение от существующего оборудования и мебели силами Заказчика;
- выполнить мероприятия по исключению попадания пыли, влаги и грязи из помещения 204/1 в смежные помещения и коридоры корпуса;
- обесточить кабинет 204/1 для проведения демонтажных работ.

	2.2.
	Демонтажные работы
	- выполнить демонтаж подвесного потолка типа «Армстронг» - 19,64 м2;
- выполнить деликатный демонтаж датчиков пожарной сигнализации – 2 шт.;
- выполнить демонтаж осветительных приборов (люминесцентные светильники) – 4 шт.;
- выполнить демонтаж выключателя с подводящими кабельными линиями – 1 шт.;
- выполнить отключение и деликатный демонтаж для повторной установки внутреннего блока сплит-системы – 1шт.;
- выполнить демонтаж розеток питания в том числе слаботочных систем – в количестве 10 шт.;
- выполнить демонтаж покрытий стен (обои) и очистка поверхностей для проведения работ по выравниванию – 57,6 м2;
- выполнить демонтаж дверей совместно с дверной коробкой (800х2050 - 1шт.) и (1000х2050 – 1 шт.) – 2 шт.;
- выполнить демонтаж металлической вентиляционной решетки, расположенной на стене помещений – 1 шт..
- выполнить демонтаж старых кабельных линий из-за потолочного пространства, включая незадействованные линии и оборудование, которые не связаны с обеспечением работы данного помещения;

	2.3.
	Общестроительные работы
	- выполнить устройство штроб в стенах для прокладки коммуникаций систем кондиционирования и кабельных линий слаботочных и силовых систем – около 75 метров.
- выполнить очистку и грунтовку потолка – 20 м2;
- выполнить монтаж направляющих и конструкций для монтажа подвесного потолка типа «Армстронг» – 20 м2;
- выполнить монтаж панелей потолка типа «Армстронг» - 20 м2;
- выполнить при необходимости выравнивание стен, их грунтовку, поклейку обоев под покраску– количество 60 м2;
- выполнить покраску стен водно-дисперсионной краской для внутренних работ в цвет М375 по согласованию с Заказчиком – количество 60 м2;
- выполнить монтаж новой пластиковой вентиляционной решетки 300х300 – 1 шт.
- по завершению работ с потолком и стенами выполнить выравнивание поверхности пола тонкослойной заливкой и укладку нового ламината на основе материала ХДФ в комплекте с плашками и подложкой в количестве 22 м2;
- выполнить монтаж плинтуса пола с пазом под монтажную планку в количестве 18 м.;
- выполнить монтаж новых дверей совместно с коробкой: 
1 шт. межкомнатная деревянная одностворчатая дверь одностворчатая с размерами 800х2050мм в комплекте с коробкой, петлями, ручками и замком в цвет – коричневый (точный цвет и материал согласовать с Заказчиком);
1 шт. межкомнатная деревянная двустворчатая дверь (в потайной шкаф) с размерами 1000х2050мм в комплекте с коробкой, петлями, ручками и замком в цвет – коричневый (точный цвет и материал согласовать с Заказчиком);

	2.4.
	Электротехнические работы
	- выполнить монтаж светодиодных светильников (600х600) в направляющие потолка в соответствии с инструкцией – 4 шт. (1 из светильников в комплекте с БАП).
- подключать светодиодные панели в соответствии с рисунком расположения (Приложение 2), с учётом расположения аварийного светильника ближе ко входу в помещение (наклеить наклейку «А» в угол рассеивателя);
- выполнить прокладку кабельных линий в стене к планируемым местам установки розеточных групп для механической защиты применять гофрированную трубу ПВХ в количестве 200м;
- выполнить прокладку кабельных линий по черновому потолку в ПВХ гофрированных трубах, применяя держатели с защёлками (запрещается свободною укладку кабеля на фальшпотолок);
- распределительные коробки освещения и розеточных групп располагать в одной точке запотолочного пространства, например, за первым светильником в помещении у блока БАП аварийной панели (также закреплён на черновой потолок);
- выполнить монтаж распределительных коробок (15 шт.) и силовых розеток (13 шт.).
- выполнить установку розеток для слаботочной системы (2шт).
- режим работы аварийного светильника определить, как управляемый общим выключателем в нормальном режиме, но при аварийном отключении электроснабжения загорается даже при отключенном выключателе;
- выполнить монтаж установочных элементов (розеток и выключателей) в стены, применяя установочные коробки для бетона или кирпича (декоративные рамки и лицевые панели монтировать после окончания грязных/пыльных работ) (Приложение 2);
- выполнить монтаж в старые положения существующих ранее демонтированных датчиков пожарной сигнализации по черновому потолку в ПВХ гофрированных трубах, применяя держатели с защёлками (запрещается свободною укладку кабеля на фальшпотолок);

	2.5.
	Завершающие работы
	- по завершению всех работ выполнить очистку помещения с утилизацией образовавшегося мусора.
Занос оборудования и мебели осуществляется силами Заказчика после завершения и приемки работ Заказчиком.

	3. 
	Требования к безопасности выполнения Работ
	Работы выполняются в условиях действующего предприятия и не должны создавать помех для деятельности персонала.
Подрядчик при выполнении работ должен обеспечить соблюдение своими сотрудниками правил действующего внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима, положения о порядке допуска, взаимодействия и организации безопасного производства работ подрядными организациями, требований администрации Заказчика.
Подрядчик должен обеспечить выполнение на объектах Заказчика мероприятий и правил по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
Ответственность за технику безопасности при выполнении работ возлагается на Подрядчика.
Доступ Подрядчика на объект для выполнения работ возможен в будние рабочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов.
Подрядчик своими силами и за свой счет должен собирать и утилизировать за пределы объекта любой мусор, возникший в результате выполнения работ. Не допускается складирование мусора на путях эвакуации, в коридорах здания, а также на проезжей части дорог общего пользования и пешеходных дорожках общего пользования.
Подрядчик своими силами и за свой счет обязан производить уборку мест производства работ до состояния, в котором они находились до момента начала производства работ.
Подрядчик своими силами и за свой счет должен восстановить поврежденные элементы конструкций, которые были повреждены при проведении работ.
Подрядчик обязан бережно относиться к имуществу заказчика и/или третьих лиц, находящемуся на объекте заказчика; возместить в полном объеме ущерб, причиненный такому имуществу сотрудниками Подрядчика при выполнении работ.
Подрядчик должен не позднее 3 (Трех) рабочих дней до дня начала выполнения работ направить в письменном виде и согласовать с заказчиком список работников, автотранспорта, инструмента, оборудования и материалов задействованных при выполнении работ. 

	4. 
	Требования к Подрядчику
	Подрядчик должен иметь обученный и аттестованный персонал, допущенный к проведению работ.
Подрядчик для своевременного выполнения работ должен самостоятельно обеспечить себя всеми необходимыми качественными и соответствующими материалами. Используемый материал и оборудование дополнительно согласовать с Заказчиком.
Работники Подрядчика должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты для выполнения соответствующих работ.
Подрядчик должен иметь материально-техническую базу, необходимую для выполнения работ.
До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о лице, ответственном за выполнение работ на объекте, с указанием предоставляемых ему полномочий.

	5. 
	Сроки выполнения работ
	Срок выполнения работ не более 30 (Тридцати) календарных дней.

	6. 
	Порядок выполнения работ
	Подрядчик перед началом должен от Заказчика получить допуск на выполнение работ. 
Подрядчик перед началом работ предоставляет Заказчику пакет разрешительной документации (Приказы о назначении ответственных, документы на работников, задействованных при проведении работ, в том числе результаты обучения по охране труда, и другое, в соответствии с выполняемыми работами);
Подрядчик предоставляет ориентировочный календарно-сетевой график выполнения работ, утвержденный руководителем Подрядчика.
Подрядчик при необходимости выполняет замеры в помещении для заказа дверей и согласовывает их с Заказчиком.
Подрядчик выполняет запланированные работы под ежедневным контролем Заказчика.
Подрядчик после завершения работ уведомляет Заказчика о завершении работ.
Заказчик организовывает комиссионную приемку объекта в составе представителей Заказчика и представителей Подрядчика.
Подрядчик устраняет недочеты, выявленные при проведении комиссионной проверке, и уведомляет Заказчика.
- После приемки объекта Подрядчика несет гарантийные обязательства за качество выполненных работ и устраняет недочеты, выявленные в процессе эксплуатации.

	7. 
	Порядок оформления результатов работ
	По итогу завершения работ по прокладке трубопровода Исполнитель предоставляет комплект исполнительной документации на выполненные работы в соответствии с СП 48.13330.2019.
По итогу комиссионной приемки объекта в лице Заказчика и Подрядчика составляется протокол замечаний. В случае наличия замечаний Подрядчик в кратчайшие сроки и за свой счет устраняет замечания до проведения повторной комиссионной приемки подрядчика.
В случае отсутствия замечаний Заказчика, Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ по объекту ремонта.

	8. 
	Дополнительные требования
	Гарантийные обязательства Подрядчика на выполненные работы Подрядчиком действуют в течении 1 года после приемки работ Заказчиком. Выполнение гарантийных работ выполняет силами и за счет Подрядчика на основании составленного акта недостатков, выявленных в процессе эксплуатации. Акт подписывается представителями Подрядчика и Заказчика.



2. Ссылочные документы
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства»

3. Приложения. 
Приложение №1 – План помещения 204/1.
Приложение №2 – План розеточной сети помещения 204/1.
Приложение №3 – Характеристики материалов и оборудования (Справочно, в договор не включается).


Приложение №1
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Приложение 2
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Приложение 3
Характеристики оборудования и материалов
(Справочно, не является требованием)
1. Светильник Центрстройсвет светодиодный KROKUS-PANEL 34 595x595х10 CRI90 4000 opal-sand IP54/IP20 белый (артикул ЦБ000018767 или эквивалент) – 3 шт.:
Характеристики:
· Мощность(Вт) — 34
· Световой поток(лм) — 3450
· Цветовая температура(К) — 4000
· Степень защиты IP — IP54/IP20
· Способ монтажа (для сайта) — Встраиваемый / подвесной
· Эффективность(лм/Вт) — 103
· Индекс цветопередачи(RA) — Более 80
· Коэффициент мощности — Более 0,95
· Коэффициент пульсации — Менее 1%
· Класс электробезопасности — II
· Установочная длина (текст) — 595/583
· Диммирование (регулировка яркости) — По запросу
· Установочная ширина (текст) — 595/531
· Климатическое исполнение — УХЛ 3.1
· Температура эксплуатации — от -15 до +40
· Материал корпуса — алюминий
· Сквозная (транзитная) проводка — Нет
· Наличие БАП — Нет
· Класс энергоэффективности — A+
· Электромагнитная совместимость (ЭМС) ТР ТС 020/2011 — Соответствует ТР ТС 020
· Безопасность низковольтного оборудования (LVD) ТР ТС 004/2011 — Соответствует ТР ТС 004
· Отсутствие опасных веществ (RoHS) — Соответствует ТР ЕАЭС 037
· Гарантия(мес) — 60
· Тип источника света — LED
· Оптическая часть — Светотехнический лист opal-sand
· Длина(мм) — 595
· Ширина(мм) — 595
· Высота(мм) — 10
· Длина установочная(мм) — 595
· Ширина установочная(мм) — 595
· Цвет корпуса — белый
· Переменное/постоянное напряжение — Да
· Диапазон переменного напряжения(В AC) — 176 - 264
· Диапазон постоянного напряжения(В DC) — 247 - 370
2. Светильник Центрстройсвет светодиодный KROKUS-PANEL-А 34 595x595х10 CRI90 4000 opal-sand IP54/IP20 белый для выносного БАП (артикул ЦБ000018768 или эквивалент) – 1 шт.:
Характеристики:
· Мощность(Вт) — 37
· Световой поток(лм) — 3450
· Цветовая температура(К) — 4000
· Степень защиты IP — IP54/IP20
· Способ монтажа (для сайта) — Встраиваемый / подвесной
· Эффективность(лм/Вт) — 103
· Индекс цветопередачи(RA) — Более 80
· Коэффициент мощности — Более 0,95
· Коэффициент пульсации — Менее 1%
· Класс электробезопасности — II
· Установочная длина (текст) — 595/583
· Диммирование (регулировка яркости) — По запросу
· Установочная ширина (текст) — 595/531
· Климатическое исполнение — УХЛ 3.1
· Дополнительная особенность — для выносного БАП VS
· Температура эксплуатации — от -15 до +40
· Материал корпуса — алюминий
· Сквозная (транзитная) проводка — Нет
· Наличие БАП — Нет
· Класс энергоэффективности — A+
· Электромагнитная совместимость (ЭМС) ТР ТС 020/2011 — Соответствует ТР ТС 020
· Безопасность низковольтного оборудования (LVD) ТР ТС 004/2011 — Соответствует ТР ТС 004
· Отсутствие опасных веществ (RoHS) — Соответствует ТР ЕАЭС 037
· Гарантия(мес) — 60
· Тип источника света — LED
· Оптическая часть — Светотехнический лист opal-sand
· Длина(мм) — 595
· Ширина(мм) — 595
· Высота(мм) — 10
· Длина установочная(мм) — 595
· Ширина установочная(мм) — 595
· Цвет корпуса — белый
· Переменное/постоянное напряжение — Да
· Диапазон переменного напряжения (В AC) — 176 - 264
· Диапазон постоянного напряжения (В DC) — 247 – 370
3. Выносной бокс Центрстройсвет с БАП на 1 час LUXDATOR II 28-37 V конвектор (артикул ЦБ00008368 или эквивалент) – 1 шт.:
[bookmark: _GoBack]Характеристики:
· Тип изделия: Блок аварийного питания
· Мощность, Вт: 32
· Напряжение, В: 30
· Емкость аккумулятора, Ач: 1.5
· Время работы в аварийном режиме, ч: 1
· Номинальное напряжение, В: 29-37
· Ширина, м: 0.25
· Высота, м: 0.05
· Глубина, м: 0.45
· Вес, кг: 0.8
4. Розетка с заземлением с защитными шторками 16А FLITE РСш11-0-ФлБ белый IEK (артикул FI-R14-16-K01 или эквивалент) – 12 шт.:
Характеристики:
· Цвет: Белый
· Материал: Пластик
· Степень защиты - IP: IP20
· Крышка: Нет
· Количество постов: 1
· Со шторками - защита от прикосновения: Да
· Символы или индикация: Без обозначения
· Номин ток, А: 16
· С миниатюрным предохранителем: Нет
· Номин раб напряжение, В: 250
· Повёрнутая центральная вставка: Нет
· Макс сечение входящего кабеля, мм²: 2,5
· Вид или марка материала: Прочее
· С контрольной лампой: Нет
· С выталкивателем: Нет
· С откидной крышкой: Нет
· Защита по току: Нет
· Подходит для степени защиты - IP: IP20
· Количество фаз: 1
· Количество подключаемых розеток: 1
· Тип или способ подключения: Клемма винтовая
· Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку)
· Запираемый - -ая: Нет
· Защита от перенапряжения: Нет
· Глубина устройства, мм: 40.5
· Способ или тип крепления: В распор и на шурупах
· Модель или исполнение: С заземляющим (защитным) контактом
· Высота устройства, мм: 73.6
· С ориентационным освещением: Нет
· Поле для надписи или информац поверхность: Нет
· Специальное питание: Не требует специального питания
· Температура эксплуатации, °C: -15...45
· Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный
· Ширина устройства, мм: 73.6
· С подсветкой - индикация напряж в сети: Нет
· Прозрачный: Нет
· Номин напряжение, В: 250
· С выключателем Вкл или Откл - On или Off: Нет
· Частота, Гц: 50
· С подсветкой: Нет
· Рабочая частота, МГц: 125
5. Розетка 2-местная компьютерная RJ45 категория 5Е STP FLITE РК5е-2-1-ФлБ белый IEK (артикул FI-K21-1-K01 или эквивалент) – 2 шт.:
Характеристики:
· Цвет: Белый
· Материал корпуса: Пластик
· С защитой от пыли: Нет
· Монтаж в напольную коробку или под полом: Нет
· С полем для надписи: Нет
· Категория: 5E
· Экранированная шина: Нет
· Способ или тип крепления: В распор и на шурупах
· С шинами или муфтами: Нет
· Тип или способ подключения: Прочее
· Подходит для количества коннекторов: 2
· Монтаж заподлицо - штукатурка: Да
· Тип комплектации: Механизм с накладкой
· Монтажный метод ограждения проводки: Прочее
· Монтаж на поверхность: Нет
· Температура эксплуатации, °C: -15...45
· Подходит для дизайнерских решений: Да
· Установка в кабель-канал: Нет
· Тип соединителя или разъема: Разъем 2x RJ45 8(8)
· Направление штепсельной розетки: Прям./прямолинейн.
· Степень защиты - IP: IP20
6. Выключатель 1-клавишный проходной 10А FLITE ВС61-1-0-ФлБ белый IEK (артикул FI-V12-0-10-1-K01 или эквивалент) – 1 шт.:
Характеристики:
· Цвет: Белый
· Количество клавиш: 1
· Материал: Пластик
· Номин ток, А: 10
· Подсветка: Нет
· Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный
· Тип включения или управления: Клавишный (качели)/кнопочный
· Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку)
· С полем для надписи: Нет
· Способ или тип крепления: В распор и на шурупах
· Тип комплектации: Механизм с накладкой
· Номин напряжение, В: 250
· Тип или способ подключения: Безвинтов. зажим/клемма
· Схема подключения: Выключатель 1-полюсный
· Вид или марка материала: Прочее
· Возвратно-нажимной: Нет
· Подходит для степени защиты - IP: IP20
· Температура эксплуатации, °C: -15...45
· Макс поперечное сечение проводника, мм²: 2,5
· Частота: 60 Гц
· Количество модулей (модульных систем): 1
· Количество полюсов: 1
· Поле для надписи или информац поверхность: Нет 
7. Рамка 1-местная FLITE РУ-1 -К-ФлБ белый IEK (артикул FI-M12-32-20-K01 или эквивалент) – 15 шт.:
Характеристики:
· Цвет: Белый
· Материал: Пластик
· Количество постов: 1
· Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный
· Степень защиты - IP: IP20
· Высота, мм: 86
· Ориентация монтажа: Горизонтальный и вертикальный
· Вид или марка материала: Прочее
· Поле для надписи или информац поверхность: Нет
· С откидной крышкой: Нет
· Ширина, мм: 86
· Глубина, мм: 7.80
· Прозрачный: Нет
· Подходит для установки в кабель-канал: Нет
· Способ или тип крепления: Защелкивающийся фиксатор/ввод в канавку
8. Коробка установочная СЗ блочная для твердых стен D=68х45мм (со стыковочными узлами) IEK (артикул UKT10-068-045-000-A-S-U или эквивалент) – 15 шт.:
Характеристики:
· Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку)
· Диаметр, мм: 68
· Длина, мм: -
· Ширина, мм: -
· Глубина, мм: 45
· Форма: Круглый (-ая)
· Количество вводов: 6
· Номер цвета RAL: 1026
· Крепление крышки: Не применимо
· Цвет: Желтый
· Температура эксплуатации, °C: -30...70
· Монтажное коммутационное оборудование: Винт или распорка
· Оснащение или установленное оборудование: Нет
· Конструктивное исполнение: Контактное гнездо
· Крышка: Нет
· Кол-во мест: 1
· Степень защиты - IP: IP20
· Материал: Пластик
· Модель или исполнение: Прочее
9. Розетка QUTEO 1-местная для открытой установки с заземлением с защитными шторками 16А белый IEK (артикул IEK-782220 или эквивалент) – 1 шт.:
Характеристики:
· Цвет: Белый
· Материал: Пластик
· Количество постов: 1
· Со шторками - защита от прикосновения: Да
· Защита по току: Нет
· Номин напряжение, В: 250
· С выключателем Вкл или Откл - On или Off: Нет
· Вид или марка материала: Термопласт
· Символы или индикация: Без обозначения
· С откидной крышкой: Нет
· Номин ток, А: 16
· Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный
· Способ или тип крепления: На шурупах
· Частота, Гц: 50…60
· С подсветкой - индикация напряж в сети: Нет
· Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
· С ориентационным освещением: Нет
· Подходит для степени защиты - IP: IP20
· Защита от перенапряжения: Нет
· Количество фаз: 1
· Тип или способ подключения: Клемма винтовая
· Модель или исполнение: С заземляющим (защитным) контактом
10. Коробка ответвит. с кабельными вводами, IP44, 80х80х40мм DKC (артикул 53700 или эквивалент) – 3 шт.:
Характеристики:
· Предназначена для труб диаметром: 20 мм;
· Материал: пластик;
· Количество вводов: 6;
· Степень защиты: IP44;
· Ширина: 84 мм;
· Длина: 84 мм; 
· Глубина: 45 мм;
· Цвет: серый;
· Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С;
· Вид ввода в корпус: уплотнительный сальник.
11. Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый, DKC (артикул 91920 или эквивалент) – 200 м:
Характеристики:
· Материал: полиэтилен;
· Диаметр: 20 мм; 
· Степень защиты: IP55;
· Длина бухты: 100 м;
· Цвет: серый;
· Климатическое исполнение: УХЛ2;
· Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С;
· Пожаробезопасность:	не распространяет горение (по ГОСТ Р 53313-2009).
12. Держатель с защелкой, д.20мм, DKC (артикул 51020 или эквивалент) – 100 шт.:
Характеристики:
· Предназначен для труб диаметром: 20 мм;
· Материал: пластик;
· Тип монтажа: винтовое;
· Максимальное количество труб: 1;
· Цвет: серый.
13. Кабель Конкорд ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 (артикул ВВГнг-LS 3х2,5 или эквивалент) – 150 м:
Характеристики:
· Номинальное напряжение: 0.66 кВ;
· Количество жил: 3;
· Номинальное сечение жилы: 2.5 мм2;
· Материал жил: медь;
· Конструкция жилы: однопроволочная;
· Материал изоляции: поливинилхлорид пониженной пожароопасности;
· Материал оболочки: поливинилхлорид пониженной горючести и низким дымо и газовыделением;
· Минимальная длина: 100 м
14. Кабель Конкорд ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 (артикул ВВГнг-LS 3х1,5 или эквивалент) – 50 м:
Характеристики:
· Номинальное напряжение: 0.66 кВ;
· Количество жил: 3;
· Номинальное сечение жилы: 1.5 мм2;
· Материал жил: медь;
· Конструкция жилы: однопроволочная;
· Материал изоляции: поливинилхлорид пониженной пожароопасности;
· Материал оболочки: поливинилхлорид пониженной горючести и низким дымо и газовыделением;
· Минимальная длина: 100 м.
15. Клемма универс. компактная 3х (0.14-4.0) WAGO (артикул 221-413 или эквивалент) – 10 шт.:
Характеристики:
· Цвет: Прозрачный (светопрониц.);
· Количество контактов: 3:
· Номин. ток: 32 А;
· Номин. напряжение: 0 ... 450 В;
· Номин. поперечное сечение (диапазон): 0.2 ... 4 мм²;
· Подходит для однопроволочной жилы: Да;
· С рычажком (-ами): Да;
· Подходит для многопроволочной жилы: Да;
· Подходит для гибкого провода: Да;
· С контактной пастой: Нет
16. Клемма универс. компактная 5х(0.14-4.0) WAGO (артикул 221-415 или эквивалент) – 10 шт.:
Характеристики:
· Цвет: Прозрачный (светопрониц.);
· Количество контактов: 5:
· Номин. ток: 32 А;
· Номин. напряжение: 0 ... 450 В;
· Номин. поперечное сечение (диапазон): 0.2 ... 4 мм²;
· Подходит для однопроволочной жилы: Да;
· С рычажком (-ами): Да;
· Подходит для многопроволочной жилы: Да;
· Подходит для гибкого провода: Да;
· С контактной пастой: Нет.
17. Хомут PL6.6 белый 3,6х200 DKC (артикул 25214 или эквивалент) – 100 шт.:
Характеристики:
· Материал: полиамид; 
· Максимальный диаметр охвата: 50 мм;
· Минимальный диаметр охвата: 3 мм;
· Длина: 200 мм; 
· Ширина: 3,6 мм;
· Максимальное усилие на растяжение: 130 Н;
· Цвет: белый
18. Изоляционная лента, синяя, 19мм DKC х 25м х 0.15мм DKC (артикул 2NI16BL или эквивалент) – 1 мот.:
Характеристики:
· Материал: поливинилхлорид;
· Ширина: 19 мм;
· Толщина: 0,15 мм;
· Длина: 2500 мм;
· Цвет: синий.
19. Саморез 4,5х40 мм с дюбелем V6 DKC (артикул CM06522 или эквивалент) – 150 шт.:
Характеристики:
· Номинальный диаметр: 6 мм;
· Диаметр резьбы: 6 мм;
· Длина:40 мм;
· Материал: сталь;
· Покрытие: цинковое;
· Форма головки: плоская;
· Тип шлица: PH
20. Алебастр 2 кг Movatex (артикул Т02360 или эквивалент) – 2 кг:
Характеристики:
· Состав: алебастр
· Прочность на сжатие: 5 МПа
· Конец схватывания: не позднее 20 мин
· Начало схватывания: не менее 2 мин
· Расход воды на 1 кг порошка: 0.7 л
· Цвет: белый
· Вид тары: пакет
· Вес нетто: 2 кг
· 
· Min толщина слоя: 5 мм
· Max толщина слоя: 15 мм
· Жизнеспособность раствора: 10 мин.
· Время высыхания: 6-12 часов
· Min температура использования: +5 °С
· Max температура использования: +25 °С
21. Обои под покраску в комплекте с соответствующим клеем с учетом расхода– 60 м2;
Характеристики:
· Материал основы обоев – флизелин;
· Материал покрытия обоев - Винил;
· Цвет и цветовая палитра – белый;
· Наличие рисунка – нет;
· Тип соединения – без подбора рисунка;
· Плотность – 122 г/м2;
· Ширина рулона – 1,06 м;
· Влагостойкость обоев – моющиеся;
· Светостойкость – средняя.
22. Водно-дисперсионная краска для покраски обоев (либо белая краска и коллер) – 12 кг.
Характеристики:
· Тип работ – внутренние работы;
· Расход – 1 л до 11 м2 в один слой;
· Цвет -  М375;
· Степень блеска – глубокоматовые;
· Плотность - 1,5;
· Тип связующего – акриловые;
· Время высыхания на отлип (часы) – 0,5.
23. Ламинат на основе материала ХДФ в комплекте с плашками и подложкой в количестве 22 м2. 
Характеристики:
· Размеры плит – 158х1285 (ШхД). 
· Толщина – 10 мм; 
· Количество фасок – 4 шт.; 
· Наличие влагостойкости и водостойкости – да. 
· Класс износостойкости – 33. 
· Цветовая палитра – коричневый цвет. 
· Внешний вид – структурный. Ц
· вет – Дуб Аликанте тёмный (или эквивалент).
24. Подвесной потолок Т24 типа «Армстронг» белого цвета площадью 20 м2 в комплекте с подвесной конструкцией:
· Угол пристеночный для подвесного потолка:
материал – сталь оцинкованная, 
цвет – белый (оттенок согласовать с Заказчиком), 
ширина потолок – 19 мм;
· Европодвес из оцинкованной стали для крепления подвесного потолка длиной 500мм, толщина подвеса 3 мм;
· Поперечная рейка для подвесной системы из оцинкованной стали. Лицевая сторона подвеса белого цвета 24 мм (оттенок согласовать с Заказчиком);
· Несущая рейка для подвесной системы из оцинкованной стали. Лицевая сторона подвеса белого цвета 24 мм (оттенок согласовать с Заказчиком);
· Потолочная плита для подвесной системы из минерального влокна размерами 600х600 и толщиной не менее 12 мм, цвет белый (текстуру «рисунок) согласовать с Заказчиком перед поставкой).
Класс пожарной безопасности: KM1. 
Светоотражение не менее 84 %. 
Влагостойкость – не менее 99 %. 
Наличие кромки - да.
25. Плинтус с пазом под монтажную планку Artiva МДФ RTV080.02.05 дуб Старинный натуральный 80x16x1800 мм (или эквивалент)) в количестве 18 м.;
ЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛИРУЕМЫМ
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