Приложение № 1 к запросу 
о предоставлении коммерческих предложений

1. Наименование Работ: Выполнение текущего ремонта в помещении лаборатории биологии арбовирусов (ЛБА) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).
2. Место выполнения Работ: «Нежилое здание – лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 17 (подвал помещения по плану БТИ: 24).
3. Вид ремонта: текущий ремонт
4. Описание выполняемых работ

	1. 
	Перечень выполняемых работ
	Подрядчик обязан:
- Назначить сотрудника ответственного за взаимодействие с Заказчиком. 
- Выполнять работы с привлечением достаточного количества квалифицированного персонала и сертифицированного оборудования для качественного и своевременного выполнения работ.
- Перед началом работ уточнить объем работ по месту.
- Обеспечить проведение работ с соблюдением действующей нормативной документации.
- По завершению работ предоставить сертификаты соответствия, паспорта на оборудование и материалы, а также исполнительную документацию на выполненный объем работ.
- Выполнить:
В помещении: 020, (№ по плану БТИ: 24)
·  Потолок:
- Замена светильников на светодиодные, подвесные с заменой подводящих кабелей и электротехнической арматурой (демонтаж старых / монтаж новых). 
- Очистка поверхностей потолков щетками.
- Обеспыливание поверхностей.
- Выполнение локальной шпатлевки.
- Грунтование поверхностей.
- Полное окрашивание краской белого цвета.
·  Стены:
- Замена установочных элементов выключателей в стенах, с заменой подводящих кабелей и электротехнической арматуры (демонтаж старых / монтаж новых); существующие кабельные линии (далее КЛ) отследить и демонтировать до электрического щита или действующей ответвительной (распределительной) коробки;
- Демонтаж настенной плитки размерами 150х150мм и выравнивание поверхностей стен;
- Грунтование поверхностей;
- Монтаж настенной плитки 300х300 мм (RAL согласовать с Заказчиком);
- Выравнивание существующего дверного проема (заполнение пустот огнеупорной пеной и выравнивание откосов).
· Система отопления:
- Демонтаж чугунного радиатора отопления на 12 секций и подводящих стальных трубопроводов;
- Монтаж стального радиатора отопления на 12 секций;
- Монтаж подводящих ПВХ трубопроводов отопления к радиатору с установкой запорно-регулирующей арматуры.
· Система вентиляции:
- Замена решетки системы вентиляции размерами 300х400 мм.
· Пол:
- Демонтаж существующей напольной плитки размерами 200х200;
- Выравнивание поверхности пола;
- Монтаж напольной плитки 300х600 (RAL согласовать с Заказчиком).
· Система пожарной сигнализации:
- Отключение и деликатный демонтаж датчиков пожарной сигнализации;
- Монтаж существующих датчиков пожарной сигнализации по завершению работ с потолком помещения.

	2. 
	Объем выполняемых работ
	Помещения (количество – 1 шт.)
Общий объем работ с учетом материала поставки Подрядчика (Исполнителя работ):

	2.1. 
	Общестроительные работы
	Объем работ по помещениям.
В помещении: 020, (№ по плану БТИ: 24)
· Потолки – 21,95 м2.
· Стены – 60,15 м2.
· Система отопления – радиатор отопления не менее 2000Вт тепловой мощности (1 шт.), трубопроводы отопления ПВХ трубы диаметром 25 мм с комплектом запорно-регулирующей арматуры.
· Система вентиляции – металлическая вентиляционная решетка размерами 300х400мм.
Материал, порядок и способ выполнения работ необходимо согласовать с Заказчиком.

	2.2. 
	Электротехнические работы
	Произвести установку нового электротехнического оборудования согласно списку Приложения №3:
- выполнить накладной монтаж (открытой установки) светодиодных светильников на подготовленный потолок в соответствии с инструкцией и требований Руководящих документов Российской Федерации – 4 шт. (включая 1 аварийный);
- подключать светодиодные светильники в соответствии с рисунком расположения (Приложение №2), с учётом расположения аварийного светильника ближе к выходу из помещения (наклеить наклейку «А» в угол рассеивателя);
- выполнить монтаж розеток и выключателей в соответствии с рисунком расположения (Приложение №2);
- выполнить прокладку кабельных линий к местам установки розеток, выключателей и светильников в ПВХ жёстких трубах серого цвета по стенам и потолку, применяя аксессуары для труб; соблюдать эстетику накладного монтажа – прямые участки, параллельные и прямые углы при прокладке КЛ, исключить неровное расположение, применять оптический инструмент для построения визуальных плоскостей;
- распределительные коробки освещения и розеточных групп располагать в одной точке, например, над выключателем и розеткой;
- режим работы аварийного светильника определить, как управляемый общим выключателем в нормальном режиме, но при аварийном отключении электроснабжения загорается даже при отключенном выключателе;
- группы освещения и розеток проложить в существующий щит на этаже ЩО-2.0; трассировку КЛ производить по коридору, используя существующие кабеленесущие системы в ПВХ гибкой гофрированной трубе; подключение в электрическом щите осуществляется силами специалистов Заказчика, запас кабеля у щита не менее 2 метров.

	3. 
	Требования к безопасности выполнения работ
	Работы выполняются в условиях действующего учреждения и не должны создавать помех для деятельности учреждения в помещениях, расположенных в корпусе в том числе в подвале.
При проведении работ обеспечить сохранность креплений огнетушителей, системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), смонтированные в помещениях, предназначенных для косметического ремонта. Временное отключение оборудования СПС и СОУЭ для проведения работ производится по согласованию и силами Заказчика. 
Подрядчик при выполнении работ должен обеспечить соблюдение своими сотрудниками правил действующего внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима, положения о порядке допуска, взаимодействия и организации безопасного производства работ подрядными организациями, требований администрации Заказчика.
Подрядчик должен обеспечить выполнение на объектах заказчика мероприятий и правил по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
Ответственность за технику безопасности при выполнении работ возлагается на Подрядчика.
Доступ Подрядчика на объект для выполнения работ возможен в будние рабочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов.
Подрядчик своими силами и за свой счет должен собирать и утилизировать за пределы объекта любой мусор, возникший в результате выполнения работ. Не допускается складирование мусора также на проезжей части дорог общего пользования и пешеходных дорожках общего пользования.
Подрядчик своими силами и за свой счет обязан производить уборку мест производства работ до состояния, в котором они находились до момента начала производства работ.
Подрядчик своими силами и за свой счет должен восстановить поврежденные элементы конструкций (дверей, окон, подоконников и другого), которые были повреждены при проведении работ.
При сверлении отверстий использовать специализированный индикатор для определения скрытой проводки; при повреждении скрытой проводки Подрядчик своими силами и за свой счет восстанавливает поврежденный участок, и несет ответственность за последствия.
Подрядчик обязан бережно относиться к имуществу заказчика и/или третьих лиц, находящемуся на объекте заказчика; возместить в полном объеме ущерб, причиненный такому имуществу сотрудниками Подрядчика при выполнении работ.
Подрядчик должен не позднее 3 (Трех) рабочих дней до дня начала выполнения работ направить в письменном виде и согласовать с заказчиком список работников, автотранспорта, инструмента, оборудования и материалов задействованных при выполнении работ. 

	4. 
	Требования к Подрядчику
	Подрядчик должен иметь обученный и аттестованный персонал, допущенный к проведению работ.
Работники Подрядчика должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты для выполнения соответствующих работ.
Подрядчик должен иметь материально-техническую базу, необходимую для выполнения работ.
До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о лице, ответственном за выполнение работ на объекте, с указанием предоставляемых ему полномочий.

	5. 
	Сроки выполнения работ
	Начало работ – после заключения договора.
Срок выполнения работ 30 календарных дней.

	6. 
	Порядок выполнения работ
	Подрядчик перед началом должен от Заказчика получить допуск на выполнение работ. 
Подрядчик перед началом работ предоставляет Заказчику пакет разрешительной документации (Приказы о назначении ответственных, документы на работников, задействованных при проведении работ, в том числе результаты обучения по охране труда, и другое, в соответствии с выполняемыми работами);
Подрядчик предоставляет ориентировочный календарно-сетевой график выполнения работ, утвержденный руководителем Подрядчика.
Подрядчик выполняет запланированные работы под ежедневным контролем Заказчика.
Подрядчик после завершения работ уведомляет Заказчика о завершении работ.
Заказчик организовывает комиссионную приемку объекта в составе представителей Заказчика и представителей Подрядчика.
Подрядчик устраняет недочеты, выявленные при проведении комиссионной проверке, и уведомляет Заказчика.
После приемки объекта Подрядчик несет гарантийные обязательства за качество выполненных работ и устраняет недочеты, выявленные в процессе эксплуатации.

	7. 
	Порядок оформления результатов работ
	По итогу завершения работ Подрядчик предоставляет комплект исполнительной документации на выполненные работы в соответствии с СП 48.13330.2019.
По итогу комиссионной приемки объекта в лице Заказчика и Подрядчика  составляется протокол замечаний. В случае наличия замечаний Подрядчик в кратчайшие сроки и за свой счет устраняет замечания до проведения повторной комиссионной приемки подрядчика.
В случае отсутствия замечаний Заказчика, Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ по объекту ремонта.

	8. 
	Дополнительные требования
	Гарантийные обязательства Подрядчика на выполненные работы действуют в течении 3 лет после приемки работ Заказчиком.
Выполнение гарантийных работ выполняет силами и за счет Подрядчика на основании составленного акта недостатков, выявленных в процессе эксплуатации. Акт подписывается представителями Подрядчика и Заказчика.



5. Ссылочные документы
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства»

6. Приложения. 
Приложение №1. 
Приложение № 2.
Приложение № 3 – Характеристики материалов и оборудования (Справочно, в договор не включается).





Приложение №1
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Приложение №2
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Приложение №3
Список оборудования и материалов с характеристиками (18 пунктов)
(Справочно, не является требованием)
1. Светильник Центрстройсвет светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 4000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000010143 или эквивалент) – 3 шт.:
Характеристики:
· Мощность (Вт) — 37
· Световой поток(лм) — 5150
· Цветовая температура(К) — 4000
· Степень защиты IP — IP65
· Способ монтажа (для сайта) — Подвесной / накладной
· Эффективность(лм/Вт) — 132
· Индекс цветопередачи (RA) — Более 80
· Коэффициент мощности — Более 0,95
· Коэффициент пульсации — Менее 1%
· Класс электробезопасности — I
· Диммирование (регулировка яркости) — По запросу
· Климатическое исполнение — УХЛ 2
· Температура эксплуатации — от -20 до +45
· Материал корпуса — ABS/SAN
· Сквозная (транзитная) проводка — Нет
· Наличие БАП — Нет
· Расположение БАП — встроенный
· Класс энергоэффективности — A+
· Электромагнитная совместимость (ЭМС) ТР ТС 020/2011 — Соответствует ТР ТС 020
· Безопасность низковольтного оборудования (LVD) ТР ТС 004/2011 — Соответствует ТР ТС 004
· Отсутствие опасных веществ (RoHS) — Соответствует ТР ЕАЭС 037
· Гарантия(мес) — 60
· Тип источника света — LED
· Оптическая часть — плафон
· Длина(мм) — 1270
· Ширина(мм) — 152
· Высота(мм) — 100
· Длина установочная(мм) — 918
· Цвет корпуса — серый
· Переменное/постоянное напряжение — Да
· Диапазон переменного напряжения (В AC) — 176 - 264
· Диапазон постоянного напряжения (В DC) — 247 – 370
2. Светильник Центрстройсвет авар. светодиодный АЙСБЕРГ-A 38 1270х152х100 CRI80 4000 milky IP65 серый c БАП на 1 час LUXDATOR (артикул ЦБ000015418 или эквивалент) – 1 шт.:
Характеристики:
· Мощность (Вт) — 40
· Световой поток (лм) — 5150
· Цветовая температура (К) — 4000
· Степень защиты IP — IP65
· Способ монтажа (для сайта) — Подвесной / накладной
· Эффективность (лм/Вт) — 122
· Индекс цветопередачи (RA) — Более 80
· Коэффициент мощности — Более 0,95
· Коэффициент пульсации — Менее 1%
· Класс электробезопасности — I
· Диммирование (регулировка яркости) — По запросу
· Климатическое исполнение — УХЛ 2
· Температура эксплуатации — от +5 до +40
· Материал корпуса — ABS/SAN
· Дополнительная особенность — с БАП на 1 час LUXDATOR 36W
· Сквозная (транзитная) проводка — Нет
· Наличие БАП — Да
· Расположение БАП — встроенный
· Класс энергоэффективности — A+
· Электромагнитная совместимость (ЭМС) ТР ТС 020/2011 — Соответствует ТР ТС 020
· Безопасность низковольтного оборудования (LVD) ТР ТС 004/2011 — Соответствует ТР ТС 004
· Отсутствие опасных веществ (RoHS) — Соответствует ТР ЕАЭС 037
· Гарантия (мес) — 60
· Тип источника света — LED
· Оптическая часть — плафон
· Длина (мм) — 1270
· Ширина (мм) — 152
· Высота (мм) — 100
· Длина установочная (мм) — 918
· Цвет корпуса — серый
· Переменное/постоянное напряжение — Да
· Диапазон переменного напряжения (В AC) — 207 - 264
· Диапазон постоянного напряжения (В DC) — 289 - 370
3. Розетка 1-местная заземляющим контактом и крышкой 16А IP55 TORS TS220, ОУ, серо-белый IEK (артикул TS-R16-16-55-K41 или эквивалент) – 1 шт.:
Характеристики:
· Цвет: серо-белый
· Материал: Прочее
· Степень защиты - IP: IP55
· Номин ток, А: 16
· Крышка: Прочее
· Количество постов: 1
· Со шторками - защита от прикосновения: Да
· Номин напряжение, В: 250
· Специальное питание: Не требует специального питания
· Запираемый - -ая: Нет
· Защита по току: Нет
· Защита от перенапряжения: Нет
· Тип поверхности: Не применимо
· Высота устройства, мм: 87.0
· С подсветкой: Нет
· Модель или исполнение: С заземляющим (защитным) контактом
· Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
· Количество фаз: 1
· Вид или марка материала: Прочее
· Температура эксплуатации, °C: -25...40
· Защитное покрытие поверхности: Необработанная
· Изолированный монтаж: Нет
· Поле для надписи или информац поверхность: Нет
· Тип напряжения: Переменный (AC)
· Количество подключаемых розеток: 1
· Символы или индикация: Степень защиты (IP)
· Тип или способ подключения: Прижимной контакт
· Макс сечение входящего кабеля, мм²: 2,5
· Номин раб напряжение, В: 250
· Повёрнутая центральная вставка: Нет
· Подходит для степени защиты - IP: IP55
· Ширина устройства, мм: 75.0
· Номин ток, А: 16
· С подсветкой - индикация напряж в сети: Нет
· Встроенный USB источник питания: Нет
· С откидной крышкой: Да
· Антибактериальная обработка: Нет
· Способ или тип крепления: На шурупах
· Прозрачный: Нет
· Глубина устройства, мм: 57.0
· С ориентационным освещением: Нет
· Частота, Гц: 50
· Функция выключения: Нет
· С выключателем Вкл или Откл - On или Off: Нет
4. Переключатель одноклавишный 10А IP55 TORS TS201, ОУ, серо-белый IEK (артикул TS-V10-0-10-55-K41 или эквивалент) – 1 шт.:
Характеристики:
· Цвет: серо-белый
· Количество клавиш: 1
· Материал: Прочее
· Номин ток, А: 10
· Подсветка: Нет
· Тип поверхности: Не применимо
· Тип включения или управления: Клавишный (качели)/кнопочный
· Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)
· Макс поперечное сечение проводника, мм²: 2,5
· Тип или способ подключения: Прочее
· С полем для надписи: Нет
· Схема подключения: Переключатель на 2 направления
· Номин напряжение, В: 250
· Количество модулей (модульных систем): 1
· Количество полюсов: 1
· Вид или марка материала: Прочее
· Тип комплектации: Механизм (базовый элемент)
· Поле для надписи или информац поверхность: Нет
· Способ или тип крепления: Винтовое крепление
· Возвратно-нажимной: Нет
· Защитное покрытие поверхности: Необработанная
· Подходит для степени защиты - IP: IP55
· Температура эксплуатации, °C: -25...40
· Частота: 50 Гц
5. Коробка ответвит. с кабельными вводами, IP44, 80х80х40мм DKC (артикул 53700 или эквивалент) – 2 шт.:
Характеристики:
· Предназначена для труб диаметром: 20 мм;
· Материал: пластик;
· Количество вводов: 6;
· Степень защиты: IP44;
· Ширина: 84 мм;
· Длина: 84 мм; 
· Глубина: 45 мм;
· Цвет: серый;
· Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С;
· Вид ввода в корпус: уплотнительный сальник.
6. Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый, DKC (артикул 91920 или эквивалент) – 60 м:
Характеристики:
· Материал: полиэтилен;
· Диаметр: 20 мм; 
· Степень защиты: IP55;
· Длина бухты: 100 м;
· Цвет: серый;
· Климатическое исполнение: УХЛ2;
· Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С;
· Пожаробезопасность:	не распространяет горение (по ГОСТ Р 53313-2009).
7. Труба ПВХ жёсткая гладкая д.20мм, лёгкая, 2м, цвет серый, DKC (артикул 62920 или эквивалент) – 15 м:
Характеристики:
· Материал: поливинилхлорид;
· Внешний диаметр: 20 мм; 
· Внутренний диаметр: 17,6 мм;
· Степень защиты: IP67;
· Длина: 2000 мм;
· Ударопрочность: 4 класс;
· Цвет: серый.
· Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С;
· Пожаробезопасность:	не распространяет горение (по ГОСТ Р 53313-2009).
8. Держатель с защелкой, д.20мм, DKC (артикул 51020 или эквивалент) – 50 шт.:
Характеристики:
· Предназначен для труб диаметром: 20 мм;
· Материал: пластик;
· Тип монтажа: винтовое;
· Максимальное количество труб: 1;
· Цвет: серый.
9. Муфта труба-труба с ограничителем, IP40, д.20мм, DKC (артикул 54920 или эквивалент) – 5 шт.:
Характеристики:
· Материал: пластик;
· Внешний диаметр: 23 мм; 
· Внутренний диаметр: 20 мм;
· Степень защиты: IP40;
· Длина: 81 мм;
· Ограничитель: наличие;
· Тип соединения: труба-труба;
· Цвет: серый.
10. Поворот на 90 град. труба-труба, IP40, д.20мм, DKC (артикул 50420 или эквивалент) – 3 шт.:
Характеристики:
· Предназначен для соединения кабельных трубопроводов.
· Тип изделия: угол 900;
· Материал: полипропилен;
· Степень защиты: IP40;
· Диаметр: 20 мм;
· Тип соединения: труба-труба;
· Цвет: серый.
11. Кабель Конкорд ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 (100 м) (артикул ВВГнг-LS 3х2,5 или эквивалент) – 35 м:
Характеристики:
· Номинальное напряжение: 0.66 кВ;
· Количество жил: 3;
· Номинальное сечение жилы: 2.5 мм2;
· Материал жил: медь;
· Конструкция жилы: однопроволочная;
· Материал изоляции: поливинилхлорид пониженной пожароопасности;
· Материал оболочки: поливинилхлорид пониженной горючести и низким дымо и газовыделением;
· Минимальная длина: 100 м
12. Кабель Конкорд ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 (100 м) (артикул ВВГнг-LS 3х1,5 или эквивалент) – 40 м:
Характеристики:
· Номинальное напряжение: 0.66 кВ;
· Количество жил: 3;
· Номинальное сечение жилы: 1.5 мм2;
· Материал жил: медь;
· Конструкция жилы: однопроволочная;
· Материал изоляции: поливинилхлорид пониженной пожароопасности;
· Материал оболочки: поливинилхлорид пониженной горючести и низким дымо и газовыделением;
· Минимальная длина: 100 м.
13. Кабель Конкорд ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 (100 м) (артикул ВВГнг-LS 4х1,5 или эквивалент) – 5 м:
Характеристики:
· Номинальное напряжение: 0.66 кВ;
· Количество жил: 4;
· Номинальное сечение жилы: 1.5 мм2;
· Материал жил: медь;
· Конструкция жилы: однопроволочная;
· Материал изоляции: поливинилхлорид пониженной пожароопасности;
· Материал оболочки: поливинилхлорид пониженной горючести и низким дымо и газовыделением;
· Минимальная длина: 100 м.
14. Клемма универс. компактная 3х(0.14-4.0) WAGO (артикул 221413 или эквивалент) – 10 шт.:
Характеристики:
· Цвет: Прозрачный (светопрониц.);
· Количество контактов: 3:
· Номин. ток: 32 А;
· Номин. напряжение: 0 ... 450 В;
· Номин. поперечное сечение (диапазон): 0.2 ... 4 мм²;
· Подходит для однопроволочной жилы: Да;
· С рычажком (-ами): Да;
· Подходит для многопроволочной жилы: Да;
· Подходит для гибкого провода: Да;
· С контактной пастой: Нет.
15. Клемма универс. компактная 5х(0.14-4.0) WAGO (артикул 221415 или эквивалент) – 5 шт.:
Характеристики:
· Цвет: Прозрачный (светопрониц.);
· Количество контактов: 5:
· Номин. ток: 32 А;
· Номин. напряжение: 0 ... 450 В;
· Номин. поперечное сечение (диапазон): 0.2 ... 4 мм²;
· Подходит для однопроволочной жилы: Да;
· С рычажком (-ами): Да;
· Подходит для многопроволочной жилы: Да;
· Подходит для гибкого провода: Да;
· С контактной пастой: Нет.
16. Хомут PL6.6 белый 3,6х200 DKC (артикул 25214 или эквивалент) – 50 шт.:
Характеристики:
· Материал: полиамид;
· Максимальный диаметр охвата: 50 мм;
· Минимальный диаметр охвата: 3 мм;
· Длина: 200 мм;
· Ширина: 3,6 мм;
· Максимальное усилие на растяжение: 130 Н;
· Цвет: белый.
17. Изоляционная лента, синяя, 19мм DKC х 25м х 0.15мм DKC (артикул 2NI16BL или эквивалент) – 1 мот.:
Характеристики:
· Материал: поливинилхлорид;
· Ширина: 19 мм;
· Толщина: 0,15 мм;
· Длина: 2500 мм;
· Цвет: синий.
18. Саморез 4,5х40 мм с дюбелем V6 DKC (артикул CM06522 или эквивалент) – 70 шт.:
Характеристики:
· Номинальный диаметр: 6 мм;
· Диаметр резьбы: 6 мм;
· Длина:	40 мм;
· Материал: сталь;
· Покрытие: цинковое;
· Форма головки: плоская;
· [bookmark: _GoBack]Тип шлица: PH.
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