Приложение № 1 к запросу

о предоставлении коммерческих предложений

- Наименование Работ: Выполнение текущего ремонта в помещении лаборатории биологии арбовирусов (ЛБА) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

- Место выполнения Работ: «Нежилое здание – лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 17 (подвал помещения по плану БТИ: 24).

- Вид ремонта: текущий ремонт

- Описание выполняемых работ

|  | Перечень выполняемых работ | Подрядчик обязан: - Назначить сотрудника ответственного за взаимодействие с Заказчиком. - Выполнять работы с привлечением достаточного количества квалифицированного персонала и сертифицированного оборудования для качественного и своевременного выполнения работ. - Перед началом работ уточнить объем работ по месту. - Обеспечить проведение работ с соблюдением действующей нормативной документации. - По завершению работ предоставить сертификаты соответствия, паспорта на оборудование и материалы, а также исполнительную документацию на выполненный объем работ. - Выполнить: В помещении: 020, (№ по плану БТИ: 24) - Потолок: - Замена светильников на светодиодные, подвесные с заменой подводящих кабелей и электротехнической арматурой (демонтаж старых / монтаж новых). - Очистка поверхностей потолков щетками. - Обеспыливание поверхностей. - Выполнение локальной шпатлевки. - Грунтование поверхностей. - Полное окрашивание краской белого цвета. - Стены: - Замена установочных элементов выключателей в стенах, с заменой подводящих кабелей и электротехнической арматуры (демонтаж старых / монтаж новых); существующие кабельные линии (далее КЛ) отследить и демонтировать до электрического щита или действующей ответвительной (распределительной) коробки; - Демонтаж настенной плитки размерами 150х150мм и выравнивание поверхностей стен; - Грунтование поверхностей; - Монтаж настенной плитки 300х300 мм (RAL согласовать с Заказчиком); - Выравнивание существующего дверного проема (заполнение пустот огнеупорной пеной и выравнивание откосов). - Система отопления: - Демонтаж чугунного радиатора отопления на 12 секций и подводящих стальных трубопроводов; - Монтаж стального радиатора отопления на 12 секций; - Монтаж подводящих ПВХ трубопроводов отопления к радиатору с установкой запорно-регулирующей арматуры. - Система вентиляции: - Замена решетки системы вентиляции размерами 300х400 мм. - Пол: - Демонтаж существующей напольной плитки размерами 200х200; - Выравнивание поверхности пола; - Монтаж напольной плитки 300х600 (RAL согласовать с Заказчиком). - Система пожарной сигнализации: - Отключение и деликатный демонтаж датчиков пожарной сигнализации; - Монтаж существующих датчиков пожарной сигнализации по завершению работ с потолком помещения. |
| --- | --- | --- |
|  | Объем выполняемых работ | Помещения (количество – 1 шт.) Общий объем работ с учетом материала поставки Подрядчика (Исполнителя работ): |
|  | Общестроительные работы | Объем работ по помещениям. В помещении: 020, (№ по плану БТИ: 24) - Потолки – 21,95 м2. - Стены – 60,15 м2. - Система отопления – радиатор отопления не менее 2000Вт тепловой мощности (1 шт.), трубопроводы отопления ПВХ трубы диаметром 25 мм с комплектом запорно-регулирующей арматуры. - Система вентиляции – металлическая вентиляционная решетка размерами 300х400мм. Материал, порядок и способ выполнения работ необходимо согласовать с Заказчиком. |
|  | Электротехнические работы | Произвести установку нового электротехнического оборудования согласно списку Приложения №3: - выполнить накладной монтаж (открытой установки) светодиодных светильников на подготовленный потолок в соответствии с инструкцией и требований Руководящих документов Российской Федерации – 4 шт. (включая 1 аварийный); - подключать светодиодные светильники в соответствии с рисунком расположения (Приложение №2), с учётом расположения аварийного светильника ближе к выходу из помещения (наклеить наклейку «А» в угол рассеивателя); - выполнить монтаж розеток и выключателей в соответствии с рисунком расположения (Приложение №2); - выполнить прокладку кабельных линий к местам установки розеток, выключателей и светильников в ПВХ жёстких трубах серого цвета по стенам и потолку, применяя аксессуары для труб; соблюдать эстетику накладного монтажа – прямые участки, параллельные и прямые углы при прокладке КЛ, исключить неровное расположение, применять оптический инструмент для построения визуальных плоскостей; - распределительные коробки освещения и розеточных групп располагать в одной точке, например, над выключателем и розеткой; - режим работы аварийного светильника определить, как управляемый общим выключателем в нормальном режиме, но при аварийном отключении электроснабжения загорается даже при отключенном выключателе; - группы освещения и розеток проложить в существующий щит на этаже ЩО-2.0; трассировку КЛ производить по коридору, используя существующие кабеленесущие системы в ПВХ гибкой гофрированной трубе; подключение в электрическом щите осуществляется силами специалистов Заказчика, запас кабеля у щита не менее 2 метров. |
|  | Требования к безопасности выполнения работ | Работы выполняются в условиях действующего учреждения и не должны создавать помех для деятельности учреждения в помещениях, расположенных в корпусе в том числе в подвале. При проведении работ обеспечить сохранность креплений огнетушителей, системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), смонтированные в помещениях, предназначенных для косметического ремонта. Временное отключение оборудования СПС и СОУЭ для проведения работ производится по согласованию и силами Заказчика. Подрядчик при выполнении работ должен обеспечить соблюдение своими сотрудниками правил действующего внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима, положения о порядке допуска, взаимодействия и организации безопасного производства работ подрядными организациями, требований администрации Заказчика. Подрядчик должен обеспечить выполнение на объектах заказчика мероприятий и правил по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. Ответственность за технику безопасности при выполнении работ возлагается на Подрядчика. Доступ Подрядчика на объект для выполнения работ возможен в будние рабочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов. Подрядчик своими силами и за свой счет должен собирать и утилизировать за пределы объекта любой мусор, возникший в результате выполнения работ. Не допускается складирование мусора также на проезжей части дорог общего пользования и пешеходных дорожках общего пользования. Подрядчик своими силами и за свой счет обязан производить уборку мест производства работ до состояния, в котором они находились до момента начала производства работ. Подрядчик своими силами и за свой счет должен восстановить поврежденные элементы конструкций (дверей, окон, подоконников и другого), которые были повреждены при проведении работ. При сверлении отверстий использовать специализированный индикатор для определения скрытой проводки; при повреждении скрытой проводки Подрядчик своими силами и за свой счет восстанавливает поврежденный участок, и несет ответственность за последствия. Подрядчик обязан бережно относиться к имуществу заказчика и/или третьих лиц, находящемуся на объекте заказчика; возместить в полном объеме ущерб, причиненный такому имуществу сотрудниками Подрядчика при выполнении работ. Подрядчик должен не позднее 3 (Трех) рабочих дней до дня начала выполнения работ направить в письменном виде и согласовать с заказчиком список работников, автотранспорта, инструмента, оборудования и материалов задействованных при выполнении работ. |
|  | Требования к Подрядчику | Подрядчик должен иметь обученный и аттестованный персонал, допущенный к проведению работ. Работники Подрядчика должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты для выполнения соответствующих работ. Подрядчик должен иметь материально-техническую базу, необходимую для выполнения работ. До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о лице, ответственном за выполнение работ на объекте, с указанием предоставляемых ему полномочий. |
|  | Сроки выполнения работ | Начало работ – после заключения договора. Срок выполнения работ 30 календарных дней. |
|  | Порядок выполнения работ | Подрядчик перед началом должен от Заказчика получить допуск на выполнение работ. Подрядчик перед началом работ предоставляет Заказчику пакет разрешительной документации (Приказы о назначении ответственных, документы на работников, задействованных при проведении работ, в том числе результаты обучения по охране труда, и другое, в соответствии с выполняемыми работами); Подрядчик предоставляет ориентировочный календарно-сетевой график выполнения работ, утвержденный руководителем Подрядчика. Подрядчик выполняет запланированные работы под ежедневным контролем Заказчика. Подрядчик после завершения работ уведомляет Заказчика о завершении работ. Заказчик организовывает комиссионную приемку объекта в составе представителей Заказчика и представителей Подрядчика. Подрядчик устраняет недочеты, выявленные при проведении комиссионной проверке, и уведомляет Заказчика. После приемки объекта Подрядчик несет гарантийные обязательства за качество выполненных работ и устраняет недочеты, выявленные в процессе эксплуатации. |
|  | Порядок оформления результатов работ | По итогу завершения работ Подрядчик предоставляет комплект исполнительной документации на выполненные работы в соответствии с СП 48.13330.2019. По итогу комиссионной приемки объекта в лице Заказчика и Подрядчика составляется протокол замечаний. В случае наличия замечаний Подрядчик в кратчайшие сроки и за свой счет устраняет замечания до проведения повторной комиссионной приемки подрядчика. В случае отсутствия замечаний Заказчика, Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ по объекту ремонта. |
|  | Дополнительные требования | Гарантийные обязательства Подрядчика на выполненные работы действуют в течении 3 лет после приемки работ Заказчиком. Выполнение гарантийных работ выполняет силами и за счет Подрядчика на основании составленного акта недостатков, выявленных в процессе эксплуатации. Акт подписывается представителями Подрядчика и Заказчика. |

- Ссылочные документы

СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства»

- Приложения.

Приложение №1.

Приложение № 2.

Приложение № 3 – Характеристики материалов и оборудования (Справочно, в договор не включается).

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Список оборудования и материалов с характеристиками (18 пунктов)

(Справочно, не является требованием)

- Светильник Центрстройсвет светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 4000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000010143 или эквивалент) – 3 шт.:

Характеристики:

- Мощность (Вт) — 37

- Световой поток(лм) — 5150

- Цветовая температура(К) — 4000

- Степень защиты IP — IP65

- Способ монтажа (для сайта) — Подвесной / накладной

- Эффективность(лм/Вт) — 132

- Индекс цветопередачи (RA) — Более 80

- Коэффициент мощности — Более 0,95

- Коэффициент пульсации — Менее 1%

- Класс электробезопасности — I

- Диммирование (регулировка яркости) — По запросу

- Климатическое исполнение — УХЛ 2

- Температура эксплуатации — от -20 до +45

- Материал корпуса — ABS/SAN

- Сквозная (транзитная) проводка — Нет

- Наличие БАП — Нет

- Расположение БАП — встроенный

- Класс энергоэффективности — A+

- Электромагнитная совместимость (ЭМС) ТР ТС 020/2011 — Соответствует ТР ТС 020

- Безопасность низковольтного оборудования (LVD) ТР ТС 004/2011 — Соответствует ТР ТС 004

- Отсутствие опасных веществ (RoHS) — Соответствует ТР ЕАЭС 037

- Гарантия(мес) — 60

- Тип источника света — LED

- Оптическая часть — плафон

- Длина(мм) — 1270

- Ширина(мм) — 152

- Высота(мм) — 100

- Длина установочная(мм) — 918

- Цвет корпуса — серый

- Переменное/постоянное напряжение — Да

- Диапазон переменного напряжения (В AC) — 176 - 264

- Диапазон постоянного напряжения (В DC) — 247 – 370

- Светильник Центрстройсвет авар. светодиодный АЙСБЕРГ-A 38 1270х152х100 CRI80 4000 milky IP65 серый c БАП на 1 час LUXDATOR (артикул ЦБ000015418 или эквивалент) – 1 шт.:

Характеристики:

- Мощность (Вт) — 40

- Световой поток (лм) — 5150

- Цветовая температура (К) — 4000

- Степень защиты IP — IP65

- Способ монтажа (для сайта) — Подвесной / накладной

- Эффективность (лм/Вт) — 122

- Индекс цветопередачи (RA) — Более 80

- Коэффициент мощности — Более 0,95

- Коэффициент пульсации — Менее 1%

- Класс электробезопасности — I

- Диммирование (регулировка яркости) — По запросу

- Климатическое исполнение — УХЛ 2

- Температура эксплуатации — от +5 до +40

- Материал корпуса — ABS/SAN

- Дополнительная особенность — с БАП на 1 час LUXDATOR 36W

- Сквозная (транзитная) проводка — Нет

- Наличие БАП — Да

- Расположение БАП — встроенный

- Класс энергоэффективности — A+

- Электромагнитная совместимость (ЭМС) ТР ТС 020/2011 — Соответствует ТР ТС 020

- Безопасность низковольтного оборудования (LVD) ТР ТС 004/2011 — Соответствует ТР ТС 004

- Отсутствие опасных веществ (RoHS) — Соответствует ТР ЕАЭС 037

- Гарантия (мес) — 60

- Тип источника света — LED

- Оптическая часть — плафон

- Длина (мм) — 1270

- Ширина (мм) — 152

- Высота (мм) — 100

- Длина установочная (мм) — 918

- Цвет корпуса — серый

- Переменное/постоянное напряжение — Да

- Диапазон переменного напряжения (В AC) — 207 - 264

- Диапазон постоянного напряжения (В DC) — 289 - 370

- Розетка 1-местная заземляющим контактом и крышкой 16А IP55 TORS TS220, ОУ, серо-белый IEK (артикул TS-R16-16-55-K41 или эквивалент) – 1 шт.:

Характеристики:

- Цвет: серо-белый

- Материал: Прочее

- Степень защиты - IP: IP55

- Номин ток, А: 16

- Крышка: Прочее

- Количество постов: 1

- Со шторками - защита от прикосновения: Да

- Номин напряжение, В: 250

- Специальное питание: Не требует специального питания

- Запираемый - -ая: Нет

- Защита по току: Нет

- Защита от перенапряжения: Нет

- Тип поверхности: Не применимо

- Высота устройства, мм: 87.0

- С подсветкой: Нет

- Модель или исполнение: С заземляющим (защитным) контактом

- Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)

- Количество фаз: 1

- Вид или марка материала: Прочее

- Температура эксплуатации, °C: -25...40

- Защитное покрытие поверхности: Необработанная

- Изолированный монтаж: Нет

- Поле для надписи или информац поверхность: Нет

- Тип напряжения: Переменный (AC)

- Количество подключаемых розеток: 1

- Символы или индикация: Степень защиты (IP)

- Тип или способ подключения: Прижимной контакт

- Макс сечение входящего кабеля, мм²: 2,5

- Номин раб напряжение, В: 250

- Повёрнутая центральная вставка: Нет

- Подходит для степени защиты - IP: IP55

- Ширина устройства, мм: 75.0

- Номин ток, А: 16

- С подсветкой - индикация напряж в сети: Нет

- Встроенный USB источник питания: Нет

- С откидной крышкой: Да

- Антибактериальная обработка: Нет

- Способ или тип крепления: На шурупах

- Прозрачный: Нет

- Глубина устройства, мм: 57.0

- С ориентационным освещением: Нет

- Частота, Гц: 50

- Функция выключения: Нет

- С выключателем Вкл или Откл - On или Off: Нет

- Переключатель одноклавишный 10А IP55 TORS TS201, ОУ, серо-белый IEK (артикул TS-V10-0-10-55-K41 или эквивалент) – 1 шт.:

Характеристики:

- Цвет: серо-белый

- Количество клавиш: 1

- Материал: Прочее

- Номин ток, А: 10

- Подсветка: Нет

- Тип поверхности: Не применимо

- Тип включения или управления: Клавишный (качели)/кнопочный

- Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)

- Макс поперечное сечение проводника, мм²: 2,5

- Тип или способ подключения: Прочее

- С полем для надписи: Нет

- Схема подключения: Переключатель на 2 направления

- Номин напряжение, В: 250

- Количество модулей (модульных систем): 1

- Количество полюсов: 1

- Вид или марка материала: Прочее

- Тип комплектации: Механизм (базовый элемент)

- Поле для надписи или информац поверхность: Нет

- Способ или тип крепления: Винтовое крепление

- Возвратно-нажимной: Нет

- Защитное покрытие поверхности: Необработанная

- Подходит для степени защиты - IP: IP55

- Температура эксплуатации, °C: -25...40

- Частота: 50 Гц

- Коробка ответвит. с кабельными вводами, IP44, 80х80х40мм DKC (артикул 53700 или эквивалент) – 2 шт.:

Характеристики:

- Предназначена для труб диаметром: 20 мм;

- Материал: пластик;

- Количество вводов: 6;

- Степень защиты: IP44;

- Ширина: 84 мм;

- Длина: 84 мм;

- Глубина: 45 мм;

- Цвет: серый;

- Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С;

- Вид ввода в корпус: уплотнительный сальник.

- Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый, DKC (артикул 91920 или эквивалент) – 60 м:

Характеристики:

- Материал: полиэтилен;

- Диаметр: 20 мм;

- Степень защиты: IP55;

- Длина бухты: 100 м;

- Цвет: серый;

- Климатическое исполнение: УХЛ2;

- Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С;

- Пожаробезопасность:	не распространяет горение (по ГОСТ Р 53313-2009).

- Труба ПВХ жёсткая гладкая д.20мм, лёгкая, 2м, цвет серый, DKC (артикул 62920 или эквивалент) – 15 м:

Характеристики:

- Материал: поливинилхлорид;

- Внешний диаметр: 20 мм;

- Внутренний диаметр: 17,6 мм;

- Степень защиты: IP67;

- Длина: 2000 мм;

- Ударопрочность: 4 класс;

- Цвет: серый.

- Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С;

- Пожаробезопасность:	не распространяет горение (по ГОСТ Р 53313-2009).

- Держатель с защелкой, д.20мм, DKC (артикул 51020 или эквивалент) – 50 шт.:

Характеристики:

- Предназначен для труб диаметром: 20 мм;

- Материал: пластик;

- Тип монтажа: винтовое;

- Максимальное количество труб: 1;

- Цвет: серый.

- Муфта труба-труба с ограничителем, IP40, д.20мм, DKC (артикул 54920 или эквивалент) – 5 шт.:

Характеристики:

- Материал: пластик;

- Внешний диаметр: 23 мм;

- Внутренний диаметр: 20 мм;

- Степень защиты: IP40;

- Длина: 81 мм;

- Ограничитель: наличие;

- Тип соединения: труба-труба;

- Цвет: серый.

- Поворот на 90 град. труба-труба, IP40, д.20мм, DKC (артикул 50420 или эквивалент) – 3 шт.:

Характеристики:

- Предназначен для соединения кабельных трубопроводов.

- Тип изделия: угол 900;

- Материал: полипропилен;

- Степень защиты: IP40;

- Диаметр: 20 мм;

- Тип соединения: труба-труба;

- Цвет: серый.

- Кабель Конкорд ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 (100 м) (артикул ВВГнг-LS 3х2,5 или эквивалент) – 35 м:

Характеристики:

- Номинальное напряжение: 0.66 кВ;

- Количество жил: 3;

- Номинальное сечение жилы: 2.5 мм2;

- Материал жил: медь;

- Конструкция жилы: однопроволочная;

- Материал изоляции: поливинилхлорид пониженной пожароопасности;

- Материал оболочки: поливинилхлорид пониженной горючести и низким дымо и газовыделением;

- Минимальная длина: 100 м

- Кабель Конкорд ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 (100 м) (артикул ВВГнг-LS 3х1,5 или эквивалент) – 40 м:

Характеристики:

- Номинальное напряжение: 0.66 кВ;

- Количество жил: 3;

- Номинальное сечение жилы: 1.5 мм2;

- Материал жил: медь;

- Конструкция жилы: однопроволочная;

- Материал изоляции: поливинилхлорид пониженной пожароопасности;

- Материал оболочки: поливинилхлорид пониженной горючести и низким дымо и газовыделением;

- Минимальная длина: 100 м.

- Кабель Конкорд ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 (100 м) (артикул ВВГнг-LS 4х1,5 или эквивалент) – 5 м:

Характеристики:

- Номинальное напряжение: 0.66 кВ;

- Количество жил: 4;

- Номинальное сечение жилы: 1.5 мм2;

- Материал жил: медь;

- Конструкция жилы: однопроволочная;

- Материал изоляции: поливинилхлорид пониженной пожароопасности;

- Материал оболочки: поливинилхлорид пониженной горючести и низким дымо и газовыделением;

- Минимальная длина: 100 м.

- Клемма универс. компактная 3х(0.14-4.0) WAGO (артикул 221413 или эквивалент) – 10 шт.:

Характеристики:

- Цвет: Прозрачный (светопрониц.);

- Количество контактов: 3:

- Номин. ток: 32 А;

- Номин. напряжение: 0 ... 450 В;

- Номин. поперечное сечение (диапазон): 0.2 ... 4 мм²;

- Подходит для однопроволочной жилы: Да;

- С рычажком (-ами): Да;

- Подходит для многопроволочной жилы: Да;

- Подходит для гибкого провода: Да;

- С контактной пастой: Нет.

- Клемма универс. компактная 5х(0.14-4.0) WAGO (артикул 221415 или эквивалент) – 5 шт.:

Характеристики:

- Цвет: Прозрачный (светопрониц.);

- Количество контактов: 5:

- Номин. ток: 32 А;

- Номин. напряжение: 0 ... 450 В;

- Номин. поперечное сечение (диапазон): 0.2 ... 4 мм²;

- Подходит для однопроволочной жилы: Да;

- С рычажком (-ами): Да;

- Подходит для многопроволочной жилы: Да;

- Подходит для гибкого провода: Да;

- С контактной пастой: Нет.

- Хомут PL6.6 белый 3,6х200 DKC (артикул 25214 или эквивалент) – 50 шт.:

Характеристики:

- Материал: полиамид;

- Максимальный диаметр охвата: 50 мм;

- Минимальный диаметр охвата: 3 мм;

- Длина: 200 мм;

- Ширина: 3,6 мм;

- Максимальное усилие на растяжение: 130 Н;

- Цвет: белый.

- Изоляционная лента, синяя, 19мм DKC х 25м х 0.15мм DKC (артикул 2NI16BL или эквивалент) – 1 мот.:

Характеристики:

- Материал: поливинилхлорид;

- Ширина: 19 мм;

- Толщина: 0,15 мм;

- Длина: 2500 мм;

- Цвет: синий.

- Саморез 4,5х40 мм с дюбелем V6 DKC (артикул CM06522 или эквивалент) – 70 шт.:

Характеристики:

- Номинальный диаметр: 6 мм;

- Диаметр резьбы: 6 мм;

- Длина:	40 мм;

- Материал: сталь;

- Покрытие: цинковое;

- Форма головки: плоская;

- Тип шлица: PH.